冷氣機之選用及冷房能力計算參考資料

一、冷氣機使用空間坪數計算:

1.室內空間的長（公尺）×寬（公尺）×0.3025（坪/m2）＝坪數

2.一坪大概為一個雙人床大小(180cm*180cm)房間可置入多少張即是幾坪。

二、冷房噸數計算：

1.冷房能力：一坪約需450Kcal/hr，頂樓和西曬則需要500 ~ 550Kcal/hr(或25%~30%)。

2.冷房噸數如何計算：

坪數×450Kcal/hr(一坪約需之冷房能力)＝冷氣噸數

3.範例:有一空間長5m寬8m坪數即為

(1) 5m×8m×0.3025=12坪

(2)12坪×450 (Kcal/hr)=5400 Kcal/hr

4.再參照下表選擇適合之冷氣(適用坪數請以最小單位為準)

冷房能力與坪數對照參考

| 項次 | Kcal/hr | BTU/hr | 噸(一般說法) | 適用坪數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1600 | 6400 | 0.8 | 3-4 |
| 2 | 1800 | 7200 | 0.9 | 4-5 |
| 3 | 2000 | 8000 | 1 | 5-6 |
| 4 | 2500 | 10000 | 1.3 | 6-7 |
| 5 | 3150 | 12600 | 1.6 | 7-9 |
| 6 | 3550 | 14200 | 1.8 | 8-10 |
| 7 | 4500 | 18000 | 2.3 | 11-13 |
| 8 | 5600 | 22400 | 2.8 | 14-16 |
| 9 | 6300 | 25200 | 3.2 | 16-18 |