## 記錄表
抄錶日期與時間＼項目 | 東池溶氧 | 西池溶氧 | 東池懸浮 | 西池懸浮 | 放流水pH | 放流水懸浮 | 放流水水量累計值 | 放流水水量累計值 | 進流水水量累計值 | 污泥迴流量累計值 | 污泥迴流量累計值 | 用電量累計值 | 放流水水溫 | 回收水水量累計值EN | 回收水水量累計值ES | 回收水水量累計值W | 殺菌燈強度 | 殺菌燈耗時累計值
錶 號 | DO-2121 | DO-2221 | MLSS-2131 | MLSS-2231 | PH-7411 | SS-7412 | (現場錶)DPL-MULTI #1&#2 | (顯示錶)FE-5211 | FE-1011 (立方公尺) | 西池：FE-3421 | 東池：FE-3521 | (配電室內)｜度 | (放流池溫度計) | (東北角鐵網牆邊水錶) | (東南側圍牆邊水錶) | (西側備用系統旁水錶) | (回收水池旁) | (回收水池旁) | 備註
設計值或限值 | min=2 mg/L | min=2 mg/L | ave=150mg/L | ave=150mg/L | 6--9 | 30 | ave=600, max=1200 | ave=600, max=1200 | ave=600, max=1200 | (手動控制迴流) | (手動控制迴流) | 電錶倍數: 300 | max=38｜35 | （停用，備用系統） | （實際值） | （實際值） | mW/cm2 | 小時
2008-09-12 15:20 | 6.08 | 0.7 | 1000 | 1000 | 8.05 | 0.4 | 1095298.3 | 653992.9 | 923269.8 | 1256 | 1643751 | 7393.13 | 32.1 | 12374.97 | 217615.95 | 3004.08 | 0.6 | 14257
2008-08-01 12:10 | 3.72 | 0.7 | 1004 | 1002 | 7.98 | 0.13 | 1087403.7 | 644733.6 | 904494.1 | 1245 | 1643751 | 7297.01 | 28.8 | 12374.97 | 217614.03 | 3004.08 | 0.3 | 13245
2008-07-31 17:20 | 5.05 | 0.7 | 1004 | 1002 | 8.1 | 0.13 | 1086643.9 | 643836.1 | 903730.1 | 1245 | 1643751 | 7295.09 | 30.3 | 12374.97 | 217614.03 | 3004.08 | 0.2 | 13227
2008-07-17 16:00 | 7.2 | 0.7 | 135 | 1002 | 7.69 | 0.7 | 1085180.8 | 642111.2 | 891754 | 1234 | 1643751 | 7264.99 | 31.2 | 12374.97 | 217603.51 | 3004.08 | 0.2 | 12885
2008-07-15 10:30 | 9.92 | 0.7 | 202 | 1002 | 7.78 | 0.7 | 1084472 | 641288.9 | 891018 | 1234 | 1643751 | 7259 | 30.6 | 12374.97 | 217603.51 | 3004.08 | 0.2 | 12836
2008-07-14 12:40 | 5.08 | 0.7 | 160 | 1002 | 7.76 | 0.1 | 1084122.6 | 640822.2 | 890795.6 | 1234 | 1643531 | 7256.76 | 31.2 | 12374.97 | 217603.51 | 3004.08 | 0.4 | 12814
2008-07-02 16:20 | 0.7 | 0.6 | 210 | 1002 | 8.1 | 0.2 | 1079927.1 | 635985.6 | 887396.2 | 1234 | 1643528 | 7229.57 | 30.4 | 12374.97 | 217588.48 | 3004.08 | 0.3 | 12531
2008-07-01 16:00 | 0.6 | 0.2 | 303 | 1002 | 7.85 | 0.1 | 1079526.3 | 635515.1 | 887058.2 | 1233 | 1643527 | 7227.06 | 30.8 | 12374.97 | 217588.48 | 3004.08 | 0.4 | 12506
2008-06-30 16:00 | 0.7 | 0.5 | 211 | 1002 | 7.89 | 0.2 | 1079003.4 | 634900.1 | 886599.9 | 1229 | 1643527 | 7224.55 | 29.8 | 12374.97 | 217588.48 | 3004.08 | 0.2 | 12483
2008-06-29 14:20 | 0.7 | 0.6 | 255 | 1002 | 7.81 | 0.2 | 1078589.9 | 634419 | 886242.5 | 1229 | 1643526 | 7221.96 | 28.7 | 12374.97 | 217588.48 | 3004.08 | 0.3 | 12457
2008-06-27 15:50 | 0.5 | 0.7 | 1004 | 1002 | 7.91 | 0.2 | 1077574.6 | 633227.8 | 885313.3 | 1229 | 1643526 | 7217.36 | 30.1 | 12374.97 | 217588.48 | 3004.08 | 0.2 | 12410
2008-06-25 16:30 | 0.5 | 0.7 | 1004 | 1002 | 7.78 | 0.1 | 1076328 | 631763.7 | 884120.9 | 1229 | 1643519 | 7212.42 | 29.7 | 12374.97 | 217588.48 | 3004.08 | 0.2 | 12363
2008-06-24 16:30 | 0.5 | 0.7 | 258 | 1002 | 7.89 | 0.1 | 1075765.1 | 631100.2 | 883553.1 | 1229 | 1643518 | 7209.92 | 29.4 | 12374.97 | 217588.48 | 3004.08 | 0.8 | 12339
2008-06-23 16:20 | 0.5 | 0.7 | 266 | 1002 | 7.8 | 0.1 | 1075220.8 | 630461 | 883001.2 | 1229 | 1643518 | 7207.43 | 28.1 | 12374.97 | 217588.48 | 3004.08 | 0.2 | 12315
2008-06-22 14:30 | 0.6 | 0.7 | 161 | 1002 | 7.79 | 0.1 | 1074655.8 | 629793.1 | 882414.5 | 1229 | 1643517 | 7204.86 | 26.7 | 12374.97 | 217566.71 | 3004.08 | 0.5 | 12289
2008-06-21 08:30 | 0.7 | 0.28 | 1004 | 1002 | 7.7 | 0.1 | 1074050.1 | 629080.3 | 881790.3 | 1229 | 1643517 | 7201.86 | 27.7 | 12374.97 | 217566.71 | 3004.08 | 0.3 | 12259
2008-06-20 16:30 | 0.22 | 0.7 | 236 | 1002 | 7.89 | 0.2 | 1073635.9 | 628590.1 | 881368.2 | 1229 | 1643516 | 7200.23 | 29.6 | 12374.97 | 217566.71 | 3004.08 | 0.3 | 12243
2008-06-19 16:10 | 0.6 | 0.6 | 87 | 1002 | 7.87 | 0.2 | 1073010.1 | 627856.6 | 880744.7 | 1229 | 1643516 | 7197.78 | 29.9 | 12374.97 | 217566.71 | 3004.08 | 0.2 | 12218
2008-06-18 08:10 | 0.96 | 0.6 | 287 | 258 | 7.62 | 0.1 | 1072213.8 | 626921.8 | 879944.7 | 1229 | 1643516 | 7194.46 | 28 | 12374.97 | 217564.52 | 3004.08 | 0.2 | 12186
2008-06-17 16:10 | 0.86 | 0.7 | 261 | 197 | 7.79 | 0.1 | 1071776.7 | 626405 | 879516.1 | 1229 | 1643516 | 7192.86 | 28 | 12374.97 | 217564.52 | 3004.08 | 0.3 | 12171
2008-06-16 15:30 | 0.71 | 0.6 | 131 | 208 | 7.65 | 0.2 | 1071061.3 | 625562.6 | 878828.5 | 1229 | 1643516 | 7190.28 | 27.5 | 12374.97 | 217564.52 | 3004.08 | 0.1 | 12146
2008-06-15 21:00 | 1.47 | 0.6 | 1004 | 1002 | 7.65 | 0.1 | 1070136.1 | 624471.1 | 877932.9 | 1229 | 1643516 | 7187.18 | 25.3 | 12374.97 | 217564.52 | 3004.08 | 0.6 | 12116
2008-06-14 15:00 | 1.16 | 0.6 | 86 | 1002 | 7.67 | 0.2 | 1069515.9 | 623737.8 | 877338.8 | 1229 | 1643515 | 7185.28 | 28.2 | 12374.97 | 217564.52 | 3004.08 | 0.4 | 12097
2008-06-13 14:30 | 0.98 | 0.6 | 1004 | 261 | 7.6 | 0.2 | 1068575.6 | 622628.7 | 876428.3 | 1229 | 1643515 | 7182.73 | 28.8 | 12374.97 | 217564.52 | 3004.08 | 0.1 | 12073
2008-06-12 17:10 | 0.53 | 0.6 | 972 | 1002 | 7.71 | 0.1 | 1067930.4 | 621866.8 | 875803.2 | 1229 | 1643515 | 7180.53 | 29.7 | 12374.97 | 217562.96 | 3004.08 | 0.3 | 12052
2008-06-11 14:00 | 0.38 | 0.67 | 1004 | 151 | 7.66 | 0.3 | 1067201.3 | 621009.9 | 875094.8 | 1229 | 1643515 | 7177.79 | 26.9 | 12374.97 | 217562.96 | 3004.08 | 0.4 | 12024
2008-06-10 16:20 | 1.51 | 0.6 | 302 | 82 | 7.75 | 0.1 | 1066609.2 | 620311.2 | 874510.2 | 1229 | 1643514 | 7175.56 | 29.3 | 12374.97 | 217562.96 | 3004.08 | 0.4 | 12003
2008-06-09 16:00 | 0.71 | 0.67 | 217 | 1002 | 7.79 | 0.2 | 1065949.3 | 619534.6 | 873852.2 | 1229 | 1643514 | 7173.06 | 25.4 | 12374.97 | 217562.96 | 3004.08 | 0.1 | 11979
2008-06-08 16:00 | 0.62 | 0.67 | 167 | 228 | 7.67 | 0.1 | 1065316.8 | 618791.1 | 873216 | 1229 | 1643514 | 7170.58 | 26.8 | 12374.97 | 217557.78 | 3004.08 | 0.2 | 11954
2008-06-07 12:00 | 1.04 | 0.6 | 82 | 212 | 7.61 | 0.1 | 1064720.8 | 618091.1 | 872612.8 | 1229 | 1643514 | 7168.03 | 26 | 12374.97 | 217557.78 | 3004.08 | 0.1 | 11925
2008-06-06 16:20 | 0.6 | 0.12 | 210 | 1002 | 7.65 | 0.1 | 1064182.4 | 617456.2 | 872072 | 1229 | 1643512 | 7165.78 | 26.1 | 12374.97 | 217557.78 | 3004.08 | 0.3 | 11907
2008-06-05 12:20 | 0.58 | 0.67 | 1004 | 1002 | 7.56 | 0.1 | 1063304.3 | 616419.4 | 871025.3 | 1229 | 1643512 | 7162.87 | 26.6 | 12374.97 | 217557.78 | 3004.08 | 0.6 | 11879
2008-06-04 13:45 | 0.31 | 0.6 | 295 | 251 | 7.56 | 0.1 | 1062699.2 | 615704.5 | 870406.1 | 1229 | 1643511 | 7160.56 | 27.3 | 12374.97 | 217557.78 | 3004.08 | 0.2 | 11856
2008-06-03 16:00 | 0.6 | 0.55 | 553 | 1002 | 7.5 | 0.1 | 1061902.8 | 614762.5 | 869583.1 | 1229 | 1643510 | 7158.29 | 27.8 | 12374.97 | 217557.78 | 3004.08 | 0.2 | 11834
2008-06-02 16:00 | 0.36 | 0.6 | 965 | 1002 | 7.7 | 0.1 | 1060818.1 | 613479.8 | 868413.3 | 1229 | 1643510 | 7155.66 | 28.3 | 12374.97 | 217557.78 | 3004.08 | 0.5 | 11810
2008-05-31 16:00 | 0.31 | 0.6 | 1004 | 235 | 7.53 | 0.1 | 1060283.9 | 612849.5 | 867870.2 | 1223 | 1643410 | 7153.24 | 28.3 | 12374.97 | 217557.78 | 3004.08 | 0.2 | 11786
2008-05-30 12:00 | 1.53 | 0.6 | 1004 | 1002 | 7.56 | 0.2 | 1059610.6 | 612056.4 | 867126.1 | 1218 | 1643510 | 7150.46 | 29 | 12374.97 | 217493.66 | 3004.08 | 0.4 | 11759
2008-05-30 16:00 | 1 | 0.6 | 1004 | 1002 | 7.54 | 0.3 | 1059192.5 | 611562.5 | 866630.8 | 1215 | 1643509 | 7148.42 | 28.8 | 12374.97 | 217421.21 | 3004.08 | 0.1 | 11738
2008-05-29 07:15 | 0.28 | 0.6 | 1004 | 1002 | 7.55 | 0.3 | 1058683 | 610965.5 | 865947.7 | 1213 | 1643508 | 7145.14 | 25.9 | 12374.97 | 217241.16 | 3004.08 | 0.2 | 11706
2008-05-28 14:40 | 2.27 | 0.7 | 1004 | 193 | 7.53 | 0.4 | 1058367 | 610595.9 | 865519.1 | 1213 | 1643508 | 7143.46 | 25.6 | 12374.97 | 217160.46 | 3004.08 | 0.1 | 11689
2008-05-27 15:30 | 1.36 | 0.6 | 188 | 167 | 7.68 | 0.3 | 1057913.7 | 610062.5 | 864958.9 | 1213 | 1643507 | 7141.18 | 28.2 | 12374.97 | 217016.96 | 3004.08 | 0.2 | 11666
2008-05-26 11:15 | 1.15 | 0.6 | 285 | 168 | 7.51 | 1.5 | 1057245.5 | 609274.9 | 864251.3 | 1213 | 1643505 | 7138.31 | 26.9 | 12374.97 | 216895.05 | 3004.08 | 0.3 | 11636
2008-05-25 20:00 | 1.01 | 0.6 | 170 | 115 | 7.6 | 0.3 | 1056716.8 | 608648.3 | 863711.1 | 1213 | 1643505 | 7136.49 | 29.4 | 12374.97 | 216838.32 | 3004.08 | 0.2 | 11620
2008-05-24 15:20 | 3.27 | 0.6 | 147 | 113 | 7.72 | 0.6 | 1056168 | 608006.5 | 862922.1 | 1213 | 1643505 | 7133.76 | 27.9 | 12374.97 | 216707.59 | 3004.08 | 0.2 | 11594
2008-05-23 11:05 | 1.51 | 0.6 | 1004 | 1002 | 7.57 | 0.84 | 1055700.7 | 607459.9 | 862361.9 | 1213 | 1643503 | 7130.91 | 27.5 | 12374.97 | 216586.97 | 3004.08 | 0.2 | 11565
2008-05-22 17:00 | 3.28 | 0.6 | 276 | 289 | 7.54 | 1.1 | 1055301.1 | 606987.6 | 861734.7 | 1213 | 1643502 | 7129 | 28.3 | 12374.97 | 216512.51 | 3004.08 | 0.2 | 11547
2008-05-21 16:20 | 3.35 | 0.6 | 1004 | 191 | 7.62 | 1.1 | 1054811.7 | 606409.9 | 860999.8 | 1213 | 1643502 | 7126.42 | 27.3 | 12374.97 | 216354.53 | 3004.08 | 0.2 | 11523
2008-05-20 11:20 | 0.22 | 0.6 | 236 | 260 | 7.4 | 1.2 | 1054377.9 | 605899.7 | 860430.3 | 1213 | 1643502 | 7123.53 | 26.6 | 12374.97 | 216213.7 | 3004.08 | 0.3 | 11494
2008-05-19 11:30 | 2.16 | 0.6 | 290 | 162 | 7.55 | 2.1 | 1053992 | 605445.2 | 859900.3 | 1213 | 1643498 | 7121.11 | 27.2 | 12374.97 | 216050.9 | 3004.08 | 0.2 | 11470 | 報修東側IP-1001
2008-05-18 10:30 | 0.7 | 3.14 | 195 | 121 | 7.63 | 0.2 | 1053509 | 604873.4 | 859379.4 | 1213 | 1643498 | 7118.66 | 24.3 | 12374.97 | 215997.21 | 3004.08 | 0.2 | 11445
2008-05-17 14:00 | 0.6 | 2.3 | 1004 | 198 | 6.75 | 0.3 | 1053208.2 | 604526.1 | 858932.1 | 1213 | 1643493 | 7116.62 | 24.2 | 12374.97 | 215931.07 | 3004.08 | 0.5 | 11425
2008-05-16 11:55 | 3.25 | 0.6 | 248 | 1002 | 7.35 | 0.7 | 1052739.7 | 603964.9 | 858404.1 | 1213 | 1643472 | 7114 | 26.4 | 12374.97 | 215841.8 | 3004.08 | 0.4 | 11396
2008-05-15 11:55 | 1.81 | 0.6 | 160 | 275 | 7.27 | 0.8 | 1052358.3 | 603516.8 | 857951.6 | 1213 | 1643472 | 7111.6 | 26.6 | 12374.97 | 215755.95 | 3004.08 | 0.8 | 11374
2008-05-14 12:00 | 2 | 0.4 | 110 | 250 | 7.4 | 0.9 | 1051980.2 | 603069.5 | 857493.3 | 1213 | 1643471 | 7109.4 | 26.2 | 12374.97 | 215657.95 | 3004.08 | 0.6 | 11353
2008-05-13 17:10 | 3.67 | 1.15 | 86 | 132 | 7.33 | 1.2 | 1051602.2 | 602622.6 | 857035.2 | 1213 | 1643471 | 7107.3 | 27 | 12374.97 | 215560.95 | 3004.08 | 0.1 | 11331 | 報修中控室DO錶
2008-05-12 15:30 | 0.06 | 1.06 | 1004 | 1002 | 8.04 | 0.5 | 1051194.3 | 602141.3 | 856539.3 | 1213 | 1643471 | 7104.8 | 27 | 12374.97 | 215473 | 3004.08 | 0.7 | 11306
2008-05-11 16:30 | 2.7 | 4.7 | 1004 | 209 | 8.22 | 0.5 | 1050849.6 | 601733.6 | 856108.5 | 1213 | 1643470 | 7102.52 | 26.3 | 12374.97 | 215371.55 | 3004.08 | 0.1 | 11283
2008-05-10 17:30 | 2.7 | 4.7 | 1004 | 1002 | 7.81 | 0.5 | 1050452.9 | 601266.2 | 855678.2 | 1213 | 1643470 | 7100.28 | 27.8 | 12374.97 | 215321.01 | 3004.08 | 1 | 11260
2008-05-09 16:30 | 2.6 | 0.9 | 1004 | 1002 | 8.22 | 0.4 | 1050095.2 | 600846.2 | 855274.1 | 1213 | 1643470 | 7097.87 | 28.5 | 12374.97 | 215255.75 | 3004.08 | 0.5 | 11235
2008-05-08 17:30 | 0.6 | 2.7 | 1004 | 1002 | 8.02 | 0.3 | 1049693.4 | 600373.3 | 854817 | 1213 | 1643470 | 7095.58 | 28.1 | 12374.97 | 215175.23 | 3004.08 | 0.2 | 11212
2008-05-07 11:30 | 1.7 | 4.7 | 1004 | 1002 | 8.12 | 0.2 | 1049209.9 | 599802.9 | 854232.1 | 1213 | 1643469 | 7092.64 | 23.1 | 12374.97 | 215037.53 | 3004.08 | 0.1 | 11182
2008-05-06 15:10 | 4 | 12.5 | 177 | 163 | 7.5 | 0.2 | 1048834.7 | 599361.2 | 854035.9 | 1213 | 1643462 | 7090.64 | 24.8 | 12374.97 | 214947.85 | 3004.08 | 0.6 | 11161
2008-05-05 15:30 | 7.5 | 0.6 | 184 | 1002 | 7.51 | 0.2 | 1048575.7 | 599055.9 | 854033.1 | 1213 | 1643461 | 7088.42 | 27.2 | 12374.97 | 214850.22 | 3004.08 | 0.2 | 11138
2008-05-04 16:00 | 8.6 | 0.6 | 149 | 225 | 7.53 | 0.2 | 1048299.4 | 598730.6 | 854030.2 | 1213 | 1643460 | 7086.13 | 27.6 | 12374.97 | 214747.12 | 3004.08 | 1 | 11115
2008-05-03 15:30 | 0.6 | 0.6 | 192 | 182 | 7.51 | 0.2 | 1047994.4 | 598370.8 | 854027.1 | 1213 | 1643459 | 7083.73 | 27.2 | 12374.97 | 214670.97 | 3004.08 | 0.2 | 11090
2008-05-02 16:30 | 0.1 | 0.6 | 198 | 189 | 7.61 | 0.1 | 1047730.8 | 598061.8 | 854024.3 | 1213 | 1643458 | 7081.51 | 27 | 12374.97 | 214587.89 | 3004.08 | 0.2 | 11067
2008-05-01 22:00 | 1.5 | 0.7 | 192 | 1002 | 7.63 | 0.2 | 1047511.3 | 597803.2 | 854022 | 1213 | 1643458 | 7079.71 | 27.6 | 12374.97 | 214512.36 | 3004.08 | 0.3 | 11048
2008-04-30 13:10 | 4.8 | 0.7 | 258 | 153 | 7.88 | 0.2 | 1047162.2 | 597391.9 | 854017.5 | 1213 | 1643451 | 7076.57 | 23.8 | 12374.97 | 214385.99 | 3004.08 | 0.1 | 11016
2008-04-29 16:30 | 0.9 | 0.8 | 156 | 161 | 7.73 | 0.2 | 1046928.4 | 597117.3 | 854014.9 | 1213 | 1643447 | 7074.65 | 26.3 | 12374.97 | 214330.01 | 3004.08 | 1 | 10995 | 報修東池FE-3421
2008-04-28 16:00 | 2.4 | 10.8 | 155 | 129 | 7.69 | 0.3 | 1046681.9 | 596827.2 | 854011.9 | 1213 | 1643442 | 7072.36 | 25.6 | 12374.97 | 214226.77 | 3004.08 | 0.6 | 10970
2008-04-27 16:00 | 0.9 | 23.2 | 1004 | 129 | 7.71 | 0.4 | 1046511.3 | 596627.8 | 854008.9 | 1213 | 1643438 | 7070.16 | 24.8 | 12374.97 | 214143.17 | 3004.08 | 0.5 | 10946
2008-04-26 16:30 | 1.1 | 0.7 | 180 | 127 | 7.87 | 0.6 | 1046307.2 | 596387.1 | 853936.5 | 1211 | 1643436 | 7067.89 | 25 | 12374.97 | 214037.35 | 3004.08 | 0.4 | 10923
2008-04-25 15:30 | 1 | 0.7 | 1006 | 119 | 7.86 | 1 | 1046060.8 | 596093.5 | 853933.5 | 1211 | 1643436 | 7065.46 | 22.1 | 12374.97 | 213947.84 | 3004.08 | 0.4 | 10898
2008-04-24 09:30 | 0.8 | 22.7 | 160 | 115 | 8.01 | 0.3 | 1045780.2 | 595762.4 | 853929.9 | 1197 | 1643435 | 7062.53 | 28.3 | 12374.97 | 213797.89 | 3004.08 | 0.7 | 10868
2008-04-23 13:40 | 2.2 | 24.2 | 279 | 119 | 7.98 | 0.4 | 1045553.9 | 595495.2 | 853927.5 | 1197 | 1643435 | 7060.57 | 28.9 | 12374.97 | 213733.45 | 3004.08 | 0.6 | 10848
2008-04-22 14:00 | 1.7 | 23.7 | 161 | 122 | 8.09 | 0.5 | 1045451.4 | 595370.7 | 853924.6 | 1197 | 1643435 | 7058.36 | 29.1 | 12374.97 | 213635.93 | 3004.08 | 0.7 | 10824
2008-04-21 16:00 | 4 | 0.7 | 178 | 110 | 8.03 | 0.9 | 1045335.3 | 595229.2 | 853921.8 | 1197 | 1643435 | 7056.27 | 29.5 | 12374.97 | 213530.09 | 3004.08 | 0.2 | 10802
2008-04-20 15:30 | 6.5 | 23.9 | 136 | 113 | 7.95 | 8.6 | 1045019.3 | 594857.5 | 853918.8 | 1197 | 1643435 | 7053.87 | 29.7 | 12374.97 | 213453.53 | 3004.08 | 0.4 | 10778
2008-04-19 16:00 | 1.6 | 0.7 | 195 | 113 | 7.95 | 6 | 1044749.3 | 594539.5 | 853915.9 | 1197 | 1643435 | 7051.57 | 29.4 | 12374.97 | 213364.77 | 3004.08 | 0.1 | 10754
2008-04-18 15:30 | 2.7 | 6.7 | 155 | 102 | 7.85 | 3.3 | 1044613 | 594375 | 853912.8 | 1197 | 1643435 | 7049.26 | 29.4 | 12374.97 | 213276.34 | 3004.08 | 0.2 | 10730 | 報修污泥迴流控制盤
2008-04-17 15:20 | 4.2 | 20.8 | 227 | 129 | 8.03 | 0.3 | 1044267 | 593969.3 | 853909.9 | 1197 | 1643435 | 7046.89 | 29.2 | 12374.97 | 213249.67 | 3004.08 | 0.1 | 10706 | 報修西側進水泵浦
2008-04-16 15:30 | 12.9 | 0.6 | 1003 | 125 | 6.86 | 0.4 | 1044263.7 | 593954.9 | 853906.9 | 1197 | 1643435 | 7044.82 | 28.9 | 12374.97 | 213246.4 | 3004.08 | 0.4 | 10682
2008-04-15 16:00 | 1.1 | 0.6 | 1003 | 145 | 7.53 | 0.5 | 1044263.2 | 593951.6 | 853877.1 | 1118 | 1643429 | 7042.76 | 27.8 | 12374.97 | 213215.23 | 3004.08 | 0.7 | 10658
2008-04-14 15:00 | 2.7 | 4.9 | 190 | 63 | 7.52 | 0.6 | 1043913.7 | 593534.5 | 853535.2 | 392 | 1643427 | 7040.37 | 29.1 | 12374.97 | 213086.85 | 3004.08 | 0.2 | 10633 | 本季採樣
2008-04-13 13:30 | 12.7 | 0.7 | 1004 | 235 | 7.56 | 0.6 | 1043353.6 | 592873.1 | 852901.2 | 270 | 1643427 | 7037.72 | 29.6 | 12374.97 | 212981.35 | 3004.08 | 0.2 | 10608
2008-04-12 15:30 | 1.9 | 0.7 | 1004 | 198 | 7.52 | 0.6 | 1042904.7 | 592224.2 | 852238.6 | 230 | 1643427 | 7035.43 | 29.2 | 12374.97 | 212901.6 | 3004.08 | 0.4 | 10586
2008-04-11 13:30 | 2 | 0.7 | 1004 | 1002 | 7.53 | 0.6 | 1042407 | 591752.2 | 851806 | 230 | 1643427 | 7032.81 | 29.4 | 12374.97 | 212797.56 | 3004.08 | 0.4 | 10560
2008-04-10 18:00 | 1.2 | 0.6 | 1004 | 1002 | 7.58 | 0.7 | 1042096.9 | 591387.1 | 851464.2 | 230 | 1643427 | 7030.85 | 30.6 | 12374.97 | 212713.94 | 3004.08 | 0.5 | 10540
2008-04-09 10:15 | 2.9 | 0.7 | 156 | 118 | 7.52 | 0.4 | 1041584.8 | 590779.5 | 850898.2 | 230 | 1643426 | 7027.63 | 29.2 | 12374.97 | 212568.35 | 3004.08 | 0.4 | 10509
2008-04-08 16:00 | 2.3 | 0.7 | 145 | 127 | 7057 | 0.3 | 1041244.6 | 590376.9 | 850545.7 | 229 | 1643426 | 7025.76 | 30.2 | 12374.97 | 212499.87 | 3004.08 | 0.6 | 10490
2008-04-07 15:10 | 0.7 | 8.6 | 169 | 132 | 7.5 | 0.4 | 1040852.3 | 589914.9 | 850108.8 | 229 | 1643426 | 7023.23 | 27.9 | 12374.97 | 212401.54 | 3004.08 | 0.4 | 10465
2008-04-06 16:00 | 1.6 | 0.9 | 132 | 85 | 7.61 | 0.5 | 1040524.6 | 589529 | 849749.2 | 229 | 1643425 | 7020.86 | 28.8 | 12374.97 | 212321.66 | 3004.08 | 0.4 | 10442
2008-04-05 17:00 | 1.4 | 0.7 | 132 | 92 | 7.56 | 0.6 | 1040258.8 | 589215.1 | 849479.1 | 220 | 1643425 | 7018.68 | 28.7 | 12374.97 | 212278.2 | 3004.08 | 0.9 | 10419
2008-04-04 14:00 | 2 | 24.6 | 86 | 69 | 7.51 | 0.6 | 1039929.8 | 588828 | 849138.9 | 210 | 1643425 | 7016.12 | 23.8 | 12374.97 | 212228.59 | 3004.08 | 0.4 | 10392
2008-04-03 18:00 | 10.2 | 3.9 | 105 | 78 | 7.55 | 0.8 | 1039656.1 | 588505 | 848834.4 | 210 | 1643425 | 7014.16 | 27.8 | 12374.97 | 212168.14 | 3004.08 | 0.4 | 10372
2008-04-02 13:00 | 8.9 | 0.7 | 1004 | 1002 | 7.38 | 0.6 | 1038994.8 | 587721.1 | 848066.1 | 209 | 1643424 | 7011.25 | 25.7 | 12374.97 | 212063.39 | 3004.08 | 0.1 | 10343
2008-04-01 15:50 | 1.1 | 0.7 | 1004 | 1002 | 7.39 | 0.6 | 1038627.2 | 587283.7 | 847630.2 | 209 | 1643424 | 7009.11 | 27 | 12374.97 | 211957.65 | 3004.08 | 0.1 | 10322
2008-03-31 15:30 | 1.5 | 6.9 | 1006 | 1002 | 7.52 | 0.6 | 1038165.9 | 586737.5 | 847015.4 | 209 | 1643423 | 7006.71 | 27.7 | 12374.97 | 211834.17 | 3004.08 | 0.1 | 10298
2008-03-30 16:00 | 1.2 | 0.7 | 1004 | 1002 | 7.58 | 0.9 | 1037740 | 586234.8 | 846536.6 | 209 | 1643423 | 7004.33 | 28.9 | 12374.97 | 211759.3 | 3004.08 | 0.1 | 10274
2008-03-29 16:00 | 1.5 | 0.7 | 1004 | 1002 | 7.59 | 0.6 | 1037376.3 | 585804.9 | 846109.5 | 206 | 1643423 | 7001.94 | 25.8 | 12374.97 | 21165.31 | 3004.08 | 0.3 | 10250
2008-03-28 15:30 | 2.3 | 0.7 | 201 | 231 | 7.52 | 0.8 | 1036999.2 | 585359.1 | 845657 | 206 | 1643423 | 6999.52 | 27.3 | 12374.97 | 211568.73 | 3004.08 | 0.1 | 10226
2008-03-27 18:00 | 2.9 | 0.7 | 128 | 139 | 7.52 | 0.7 | 1036672.7 | 584971.7 | 84516.3 | 206 | 1643423 | 6997.38 | 28.4 | 12374.97 | 211442.43 | 3004.08 | 0.5 | 10204
2008-03-26 13:20 | 11.8 | 0.7 | 187 | 108 | 7.38 | 0.7 | 1036246.9 | 584464.7 | 844470.1 | 206 | 1643423 | 6994.46 | 26.6 | 12374.97 | 211283.03 | 3004.08 | 0.2 | 10176
2008-03-25 15:40 | 1.8 | 0.7 | 1004 | 1002 | 7.5 | 1.4 | 1035772.7 | 583903.9 | 843832.2 | 206 | 1643422 | 6992.18 | 27.2 | 12374.97 | 211192.69 | 3004.08 | 0.2 | 10154 | 報修校園網路、保養兩池SS
2008-03-24 15:00 | 7.3 | 3.9 | 1004 | 1002 | 7.5 | 0.3 | 1035392.8 | 583453.5 | 843349.7 | 206 | 1643422 | 6989.76 | 26.9 | 12374.97 | 211080.65 | 3004.08 | 0.3 | 10129
2008-03-23 13:00 | 1.2 | 2.7 | 1004 | 185 | 7.5 | 0.7 | 1034986.9 | 582971.5 | 842885.3 | 206 | 1643420 | 6987.18 | 27.7 | 12374.97 | 210998.93 | 3004.08 | 0.1 | 10104
2008-03-22 15:00 | 1.2 | 0.6 | 1004 | 1002 | 7.51 | 0.6 | 1034530.1 | 582431.4 | 842361.2 | 206 | 1643420 | 6984.87 | 28.4 | 12374.97 | 210928.26 | 3004.08 | 0.1 | 10081
2008-03-21 14:30 | 1.3 | 0.7 | 1004 | 1002 | 7.56 | 0.9 | 1034185 | 582022.6 | 841966.3 | 206 | 1643420 | 6982.46 | 27.6 | 12374.97 | 210866.99 | 3004.08 | 0.4 | 10057
2008-03-20 15:40 | 1.2 | 0.7 | 1004 | 1002 | 7.58 | 1.1 | 1033820.7 | 581590.1 | 841519.5 | 206 | 1643420 | 6980.17 | 28.1 | 12374.97 | 210771.97 | 3004.08 | 0.2 | 10034
2008-03-19 12:00 | 1.3 | 0.7 | 1004 | 1002 | 7.69 | 1.4 | 1033362.9 | 581046.1 | 840942.6 | 206 | 1643420 | 6977.36 | 28.5 | 12374.97 | 210640.32 | 3004.08 | 0.2 | 10006
2008-03-18 15:00 | 1.6 | 0.7 | 1004 | 1002 | 7.77 | 1.6 | 1032961.4 | 580571.2 | 840431.3 | 187 | 1643411 | 6975.23 | 25.9 | 12374.97 | 210550.22 | 3004.08 | 0.6 | 9985
2008-03-17 15:00 | 1.6 | 0.7 | 1004 | 1002 | 7.67 | 5.4 | 1032504.6 | 580030.3 | 839859.1 | 187 | 1643411 | 6972.86 | 27 | 12374.97 | 210446.92 | 3004.08 | 0.3 | 9961
2008-03-16 15:00 | 1.5 | 0.7 | 1004 | 219 | 7.65 | 2.1 | 1032101 | 579553.8 | 839323.7 | 178 | 1643407 | 6970.46 | 27.9 | 12374.97 | 210331.13 | 3004.08 | 0.4 | 9937
2008-03-15 20:00 | 1.5 | 0.7 | 1004 | 265 | 7.63 | 4.9 | 1031791.3 | 579186.6 | 838942.6 | 178 | 1643407 | 6968.64 | 27.4 | 12374.97 | 210266.83 | 3004.08 | 0.4 | 9918
2008-03-14 15:30 | 1.8 | 0.7 | 237 | 168 | 7.65 | 2.6 | 1031345.9 | 578658.3 | 838366.1 | 158 | 1643407 | 6965.93 | 27.5 |  | 210129.61 | 3004.08 | 0.3 | 9890
2007-03-13 | 2.2 | 0.6 | 267 | 220 | 7.82 | 2.2 | 1030848.4 | 578071.6 | 837798.6 | 158 | 1643407 | 6963.76 | 28.4 |  | 210032.45 | 3004.08 | 0.2 | 9867
2008-03-12 12:30 | 2.1 | 0.7 | 1003 | 202 | 7.7 | 1.5 | 1030397.7 | 577537.9 | 837213.8 | 158 | 1643407 | 6951.06 | 24.2 | 12374.97 | 209883.13 | 3004.08 | 0.2 | 9839 | 保養IP-1001東進水泵
2008-03-11 09:20 | 6.6 | 0.7 | 1003 | 1002 | 7.72 | 1.5 | 1030011.4 | 577081.8 | 836703.9 | 158 | 1643407 | 6958.48 | 25.7 | 12374.97 | 209753.86 | 3004.08 | 0.4 | 9812 | SS-7412水管破損報修
2008-03-10 15:30 | 3.2 | 0.6 | 1004 | 1002 | 7.67 | 1.5 | 1029547.8 | 576510.6 | 836181.1 | 158 | 1643407 | 6956.72 | 25.9 | 12374.97 | 209693.97 | 3004.08 | 0.7 | 9794
2008-03-09 16:00 | 1.8 | 0.7 | 92 | 160 | 7.65 | 1.5 | 1029262.3 | 576173 | 835808.5 | 152 | 1643402 | 6954.37 | 25.5 | 12374.97 | 209595.62 | 3004.08 | 0.6 | 9770
2008-03-08 14:20 | 4.7 | 0.7 | 189 | 150 | 7.68 | 1.5 | 1029042.5 | 575914.7 | 835507.3 | 152 | 1643402 | 6951.89 | 25.3 | 12374.97 | 209516.32 | 3004.08 | 0.3 | 9745
2008-03-07 13:20 | 13.8 | 0.7 | 98 | 1002 | 7.69 | 1.5 | 1028849.6 | 575686.8 | 835202.4 | 151 | 1643402 | 6949.48 | 23.8 | 12374.97 | 209403.1 | 3004.08 | 0.7 | 9720
2008-03-06 12:00 | 1.9 | 0.7 | 1004 | 148 | 7.7 | 1.5 | 1028710.7 | 575523.2 | 834945.5 | 151 | 1643402 | 6947.02 | 22.1 | 12374.97 | 209283.86 | 3004.08 | 0.4 | 9694
2008-03-05 14:10 | 4.1 | 0.7 | 1004 | 1002 | 7.67 | 1.5 | 1028593.9 | 575384.5 | 834749.3 | 151 | 1643401 | 6944.92 | 23.8 | 12374.97 | 209197.51 | 3004.08 | 0.8 | 9673
2008-03-04 13:30 | 1.7 | 0.6 | 259 | 223 | 7.71 | 1.5 | 1028466.9 | 575234.6 | 834496.3 | 151 | 1643401 | 6942.51 | 24.9 | 12374.97 | 209070.63 | 3004.08 | 0.4 | 9648
2008-03-03 15:10 | 2.1 | 0.6 | 303 | 220 | 7.86 | 1.5 | 1028342.9 | 575087.3 | 834273.6 | 151 | 1643401 | 6940.38 | 24.9 | 12374.97 | 208962.56 | 3004.08 | 0.6 | 9625
2008-03-02 16:00 | 5.7 | 0.6 | 301 | 165 | 7.83 | 1.5 | 1028072.7 | 574768.1 | 833892.6 | 151 | 1643401 | 6938.07 | 24.8 | 12374.97 | 208852.13 | 3004.08 | 0.2 | 9602
2008-03-01 13:00 | 27.8 | 0.7 | 161 | 115 | 7.82 | 1.5 | 1027697.3 | 574322.2 | 833410.8 | 151 | 1643401 | 6935.36 | 24 | 12374.97 | 208743.99 | 3004.08 | 0.6 | 9575
2008-02-29 15:30 | 2.5 | 0.7 | 176 | 215 | 7.88 | 0.2 | 1027228.8 | 573766.3 | 832873.2 | 151 | 1643401 | 6933.19 | 24 | 12374.97 | 208661.83 | 3004.08 | 0.9 | 9554
2008-02-28 13:10 | 3.3 | 0.7 | 110 | 163 | 7.88 | 0.2 | 1027108.6 | 573624.3 | 832634 | 151 | 1643401 | 6930.66 | 22.8 | 12374.97 | 208537.38 | 3004.08 | 0.4 | 9527
2008-02-27 12:00 | 3.4 | 0.6 | 115 | 161 | 7.89 | 0.2 | 1026880.5 | 573482.2 | 832395.1 | 151 | 1643401 | 6928.15 | 22.9 | 12374.97 | 208413.23 | 3004.08 | 0.4 | 9506
2008-02-26 11:00 | 3.5 | 0.6 | 120 | 160 | 7.9 | 0.2 | 1026868.5 | 573340.2 | 832156.1 | 151 | 1643401 | 6925.64 | 23 | 12374.97 | 208288.28 | 3004.08 | 0.4 | 9487 | 本季採樣
2008-02-25 10:00 | 3 | 0.5 | 117 | 125 | 7.85 | 0.2 | 1026855.2 | 573238.3 | 832018.5 | 151 | 1643401 | 6923.13 | 23 | 12374.97 | 208164.11 | 3004.08 | 0.4 | 9462
2008-01-18 16:00 | 10.3 | 0.5 | 187 | 155 | 8.01 | 0.1 | 1021383.4 | 566751.3 | 825236.6 | 143 | 1643400 | 6842.66 | 25.4 | 12374.97 | 206733.92 | 3004.08 | 0.5 | 8555
2008-01-17 13:30 | 15.6 | 0.5 | 203 | 192 | 7.95 | 0.1 | 1021140 | 566463.9 | 824886.6 | 143 | 1643400 | 6840.16 | 22.8 | 12374.97 | 206615.06 | 3004.08 | 0.7 | 8528
2008-01-16 14:00 | 9.8 | 0.5 | 163 | 169 | 7.96 | 0.1 | 1020937.2 | 566223.8 | 824577.7 | 143 | 1643400 | 6838.97 | 25 | 12374.97 | 206497.53 | 3004.08 | 0.4 | 8505
2008-01-15 18:00 | 14.2 | 0.5 | 135 | 131 | 7.95 | 0.1 | 1020768 | 566023.5 | 824323.3 | 143 | 1643400 | 6836.205 | 26.2 | 12374.97 | 206408.9 | 3004.08 | 0.2 | 8485
2008-01-14 12:00 | 13.8 | 0.5 | 1004 | 136 | 7.91 | 0.1 | 1020543.4 | 565751.5 | 823958.4 | 143 | 1643400 | 6833.44 | 25.7 | 12374.97 | 206246.38 | 3004.08 | 0.6 | 8456
2008-01-13 12:00 | 9.8 | 0.5 | 230 | 158 | 7.92 | 0.1 | 1020322.5 | 565488.2 | 823649.9 | 143 | 1643400 | 6831.15 | 26.5 | 12374.97 | 206133.94 | 3004.08 | 0.4 | 8431
2008-01-12 12:00 | 13.1 | 0.6 | 190 | 150 | 8.01 | 0.1 | 1020090.7 | 565213.3 | 823342.7 | 143 | 1643400 | 6828.91 | 26.6 | 12374.97 | 206055.42 | 3004.08 | 0.2 | 8407
2008-01-11 14:00 | 14.5 | 0.6 | 1004 | 179 | 8.02 | 0.1 | 1019874.3 | 564954.7 | 823046.9 | 143 | 1643400 | 6826.9 | 26.8 | 12374.97 | 205944.54 | 3004.08 | 0.1 | 8385
2008-01-10 15:00 | 13.8 | 0.6 | 187 | 146 | 7.95 | 0.1 | 1019642.6 | 564682 | 822727.5 | 143 | 1643400 | 6824.78 | 27.3 | 12374.97 | 205835.98 | 3004.08 | 0.1 | 8362
2008-01-09 15:00 | 13.3 | 0.6 | 232 | 146 | 8 | 0.1 | 1019399.5 | 564393.3 | 822393.9 | 143 | 1643400 | 6822.51 | 26 | 12374.97 | 205714.93 | 3004.08 | 0.5 | 8338
2008-01-08 16:00 | 3.5 | 0.5 | 261 | 115 | 7.97 | 0.1 | 1019209.9 | 564166.4 | 822106.3 | 143 | 1643400 | 6820.42 | 27.3 | 12374.97 | 205590.8 | 3004.08 | 0.4 | 8315
2008-01-07 15:00 | 4.5 | 0.6 | 271 | 159 | 7.87 | 0.2 | 1018892.6 | 563790.1 | 821711.8 | 143 | 1643400 | 6818.05 | 26.2 | 12374.97 | 205484.92 | 3004.08 | 0.3 | 8290
2008-01-06 13:00 | 2.9 | 0.6 | 242 | 161 | 7.73 | 0.1 | 1018534.7 | 563364.2 | 821229.3 | 143 | 1643400 | 6815.56 | 23.1 | 12374.97 | 205332.06 | 3004.08 | 0.2 | 8264
2008-01-05 15:30 | 0.6 | 0.5 | 1004 | 1002 | 7.71 | 0.1 | 1018189.5 | 562954.8 | 820806.2 | 143 | 1643400 | 3813.52 | 24.9 | 12374.97 | 205241.32 | 3004.08 | 0.2 | 8242
2008-01-04 13:00 | 2.3 | 0.6 | 42 | 179 | 7.65 | 0.6 | 1018016.5 | 562743.9 | 820350.7 | 139 | 1643397 | 6811.98 | 23.3 | 12374.97 | 205090.32 | 3004.08 | 0.4 | 8216
2008-01-03 08:00 | 0.4 | 0.5 | 135 | 150 | 7.51 | 0.8 | 1017790.2 | 562476.8 | 819975.7 | 139 | 1643397 | 6808.18 | 23.3 | 12374.97 | 204901.51 | 3004.08 | 0.7 | 8187
2008-01-02 14:30 | 1 | 0.5 | 152 | 103 | 7.55 | 0.9 | 1017680.9 | 562345.6 | 819784.6 | 139 | 1643397 | 6806.51 | 23.5 | 12374.97 | 204613.47 | 3004.08 | 1 | 8170
2008-01-01 11:00 | 11.9 | 0.5 | 215 | 125 | 7.5 | 0.8 | 1017511.7 | 562144.2 | 819505.2 | 139 | 1643397 | 6803.85 | 23.5 | 12374.97 | 204692.37 | 3004.08 | 0.7 | 8142
2007-12-31 11:00 | 8.2 | 0.5 | 278 | 103 | 7.41 | 0.8 | 1017367.9 | 561972.6 | 819273.4 | 139 | 1643397 | 6801.58 | 25.3 | 12374.97 | 204597.31 | 3004.08 | 0.3 | 8118
2007-12-30 12:00 | 9.2 | 0.5 | 232 | 116 | 7.45 | 0.7 | 1017224.2 | 561801.9 | 819045.2 | 139 | 1643397 | 6799.42 | 26.2 | 12374.97 | 204507.84 | 3004.08 | 0.3 | 8095
2007-12-29 08:00 | 0.8 | 0.5 | 172 | 186 | 7.5 | 0.8 | 1017026.9 | 561568.6 | 818759.8 | 139 | 1643397 | 6796.73 | 27.6 | 12374.97 | 204397.72 | 3004.08 | 0.3 | 8068
2007-12-28 16:00 | 1 | 0.6 | 98 | 1002 | 7.52 | 0.9 | 1016879.7 | 561393.1 | 818573.5 | 139 | 1643397 | 6795.17 | 28.2 | 12374.97 | 204335.17 | 3004.08 | 0.6 | 8051
2007-12-27 17:00 | 1.4 | 0.6 | 145 | 193 | 7.48 | 1.1 | 1016688.8 | 561168.1 | 818274 | 139 | 1643397 | 6792.96 | 28.3 | 12374.97 | 204205.52 | 3004.08 | 0.2 | 8028
2007-12-26 09:30 | 1.3 | 0.5 | 102 | 227 | 7.48 | 1.7 | 1016440.1 | 560876.3 | 817879.7 | 139 | 1643397 | 6789.89 | 26.1 | 12374.97 | 204035.96 | 3004.08 | 0.2 | 7997
2007-12-25 13:00 | 1.9 | 0.6 | 215 | 145 | 7.53 | 1.7 | 1016264.1 | 560668.9 | 817616.8 | 139 | 1643397 | 6787.93 | 27.1 | 12374.97 | 203937.49 | 3004.08 | 0.1 | 7976
2007-12-24 14:00 | 1.4 | 0.6 | 228 | 159 | 7.56 | 1.7 | 1016042.5 | 560402.8 | 817313.2 | 139 | 1643397 | 6785.72 | 25.4 | 12374.97 | 203840.19 | 3004.08 | 0.1 | 7953
2007-12-23 09:00 | 4 | 0.5 | 235 | 152 | 7.52 | 1 | 1015715.6 | 560022.5 | 816898.5 | 138 | 1643397 | 6782.81 | 28.6 | 12374.97 | 203742.36 | 3004.08 | 0.2 | 7924
2007-12-13 15:00 | 0.5 | 0.5 | 209 | 235 | 7.5 | 2 | 1012451.4 | 556161.3 | 812584.9 | 138 | 1643397 | 6759.81 | 28 | 12374.97 | 202580.03 | 3004.08 | 0.6 | 7690
2007-12-12 16:30 | 0.4 | 0.6 | 151 | 236 | 7.51 | 2.3 | 1012057.6 | 555697.6 | 812097.7 | 138 | 1643397 | 6757.58 | 28.4 | 12374.97 | 202462.6 | 3004.08 | 0.2 | 7667
2007-12-11 14:30 | 0.5 | 0.6 | 272 | 213 | 7.5 | 1.4 | 1011607.1 | 555165 | 811611.1 | 138 | 1643397 | 6755.06 | 27.4 | 12374.97 | 202347.88 | 3004.08 | 0.1 | 7642
2007-12-10 11:00 | 0.8 | 0.5 | 1004 | 148 | 7.43 | 1.6 | 1011137.6 | 554609.7 | 811125.7 | 138 | 1643397 | 6752.39 | 26.7 | 12374.97 | 202218.7 | 3004.08 | 0.2 | 7614
2008-12-09 14:30 | 0.6 | 0.6 | 1004 | 239 | 7.45 | 1.4 | 1010766.5 | 554172.8 | 810753 | 138 | 1643397 | 6750.39 | 24.9 | 12374.97 | 202137.26 | 3004.08 | 0.2 | 7593
2007-12-08 14:30 | 0.3 | 0.5 | 300 | 261 | 7.45 | 1.8 | 1010410.2 | 553751.8 | 810369.8 | 138 | 1643397 | 6748.06 | 26.7 | 12374.97 | 202042.51 | 3004.08 | 0.2 | 7570
2007-12-07 16:00 | 0.4 | 0.5 | 260 | 150 | 7.42 | 0.9 | 1010002.7 | 553269.5 | 809941.3 | 138 | 1643397 | 6745.61 | 27.2 | 12374.97 | 201935.51 | 3004.08 | 0.6 | 7547
2007-12-06 15:30 | 0.5 | 0.5 | 265 | 150 | 7.49 | 0.5 | 1009396.4 | 552552.1 | 809413.8 | 138 | 1643397 | 6743.42 | 26.9 | 12374.97 | 201918.93 | 3004.08 | 0.2 | 7522
2007-12-05 18:00 | 0.3 | 0.5 | 208 | 207 | 7.38 | 0.3 | 1008863.3 | 551921 | 808895.9 | 138 | 1643397 | 6741.52 | 26.9 | 12374.97 | 201918.93 | 3004.08 | 0.2 | 7501
2007-12-04 15:30 | 0.3 | 0.5 | 163 | 239 | 7.38 | 0.5 | 1008212.4 | 551150 | 808336 | 138 | 1643397 | 6738.62 | 26.9 | 12374.97 | 201918.93 | 3004.08 | 0.5 | 7474
2007-12-03 11:00 | 0.5 | 0.6 | 138 | 179 | 7.39 | 0.3 | 1007553 | 550370.1 | 807773.6 | 138 | 1643397 | 6735.87 | 25.3 | 12374.97 | 201918.93 | 3004.08 | 0.6 | 7446
2007-12-02 16:00 | 0.6 | 0.6 | 157 | 190 | 7.39 | 0.5 | 1007018 | 549734.6 | 807313.4 | 138 | 1643397 | 6733.92 | 26.7 | 12374.97 | 201918.93 | 3004.08 | 0.2 | 7427
2007-12-01 15:00 | 1.2 | 0.6 | 175 | 251 | 7.37 | 0.5 | 1006349.8 | 548944.3 | 806730.1 | 138 | 1643397 | 6731.45 | 26.2 | 12374.97 | 201918.93 | 3004.08 | 0.2 | 7402
2007-11-30 08:30 | 20.3 | 0.5 | 238 | 1002 | 7.22 | 0.6 | 1005786.5 | 548278.3 | 805960.6 | 138 | 1643397 | 6728.37 | 21.6 | 12374.97 | 201917.97 | 3004.08 | 0.1 | 7372
2007-11-29 16:00 | 1.9 | 0.5 | 299 | 1002 | 7.26 | 2.1 | 1005786.1 | 548265.3 | 805416.2 | 138 | 1643397 | 6726.65 | 24.6 | 12374.97 | 201917.87 | 3004.08 | 0.3 | 7355
2007-11-28 13:00 | 0.4 | 0.5 | 1004 | 1002 | 7.39 | 1.2 | 1005776.8 | 548240.3 | 804535.6 | 138 | 1643397 | 6723.73 | 25.7 | 12374.97 | 201828.95 | 3004.08 | 0.4 | 7328
2007-11-27 14:00 | 2.6 | 0.5 | 115 | 146 | 7.28 | 1.5 | 1004748.5 | 547024.8 | 803549.9 | 121 | 1643388 | 6721.26 | 25.7 | 12374.97 | 201704.83 | 3004.08 | 0.4 | 7305 | 本季採樣
2007-11-26 14:00 | 27.2 | 0.5 | 67 | 176 | 6.95 | 2.1 | 1003803.9 | 545906.8 | 802687.2 | 121 | 1643388 | 6718.68 | 27.4 | 12374.97 | 201603.78 | 3004.08 | 0.4 | 7281
2007-11-25 17:00 | 3.7 | 0.5 | 60 | 258 | 7.32 | 1.8 | 1002870.9 | 544806.1 | 801879.3 | 121 | 1643388 | 6716.36 | 27.8 | 12374.97 | 201508.86 | 3004.08 | 0.2 | 7260
2007-11-24 16:00 | 3.1 | 0.5 | 283 | 173 | 7.19 | 2.1 | 1002410 | 544258.7 | 801436.9 | 121 | 1643388 | 6713.82 | 27.4 | 12374.97 | 201396.08 | 3004.08 | 0.2 | 7235
2007-11-23 14:00 | 5 | 0.5 | 1004 | 63 | 7.26 | 3.1 | 1001910.2 | 543665.7 | 800790.6 | 121 | 1643388 | 6711.21 | 27.2 | 12374.97 | 201301.83 | 3004.08 | 0.4 | 7209
2007-11-22 16:00 | 8.5 | 0.5 | 133 | 178 | 7.39 | 2.7 | 1001231.6 | 542857.1 | 800177.9 | 121 | 1643388 | 6709.96 | 28.6 | 12374.97 | 201216.97 | 3004.08 | 0.2 | 7187
2007-11-21 14:00 | 0.6 | 0.5 | 1004 | 139 | 7.36 | 2.6 | 1000746.3 | 542289.6 | 799683.5 | 120 | 1643388 | 6706.42 | 28.6 | 12374.97 | 201092.03 | 3004.08 | 0.3 | 7161
2007-11-20 15:00 | 2.3 | 0.6 | 1004 | 202 | 7.36 | 3.1 | 1000322.1 | 541786.5 | 799263.1 | 120 | 1643388 | 6704.33 | 28.8 | 12374.97 | 200986.73 | 3004.08 | 0.4 | 7138
2007-11-19 12:00 | 2 | 0.6 | 138 | 188 | 7.28 | 2.3 | 999842.9 | 541222.6 | 798757 | 120 | 1643387 | 6701.78 | 25.8 | 12374.97 | 200836.88 | 3004.08 | 0.6 | 7111
2007-11-18 11:00 | 1.3 | 0.6 | 105 | 217 | 7.37 | 2.3 | 999411.5 | 540713.1 | 798337.8 | 120 | 1643388 | 6699.37 | 26.6 | 12374.97 | 200745.01 | 3004.08 | 0.3 | 7086
2007-11-17 11:00 | 2.4 | 0.6 | 1004 | 227 | 7.39 | 1.9 | 999015.8 | 540248 | 797948 | 120 | 1643388 | 6697.06 | 28.2 | 12374.97 | 200653.55 | 3004.08 | 0.2 | 7062
2007-11-16 15:00 | 3.1 | 0.6 | 149 | 190 | 7.48 | 2.2 | 998658.1 | 539825.5 | 797614.5 | 120 | 1643388 | 6695.18 | 29.3 | 12374.97 | 200588.63 | 3004.08 | 0.5 | 7042
2007-11-15 15:00 | 4.3 | 0.6 | 86 | 1002 | 7.42 | 2.7 | 998213.2 | 539301.8 | 797165 | 120 | 1643387 | 6692.96 | 29.2 | 12374.97 | 200485.27 | 3004.08 | 0.2 | 7019
2007-11-14 11:00 | 0.7 | 0.6 | 1004 | 1002 | 7.37 | 1.8 | 997719.5 | 538715.8 | 796608.2 | 119 | 1643387 | 6690.26 | 27.1 | 12374.97 | 200319.03 | 3004.08 | 0.4 | 6990
2007-11-13 14:00 | 0.7 | 0.6 | 125 | 273 | 7.39 | 2.7 | 997323.4 | 538247.3 | 796184.5 | 119 | 1643387 | 6688.24 | 25.5 | 12374.97 | 200210.06 | 3004.08 | 0.2 | 6969
2007-11-12 11:00 | 0.6 | 0.6 | 259 | 96 | 7.38 | 0.1 | 996879.1 | 537719.9 | 795657.6 | 119 | 1643387 | 6685.66 | 27 | 12374.97 | 200037.78 | 3004.08 | 0.3 | 6942
2007-11-11 13:00 | 0.5 | 0.6 | 135 | 1002 | 7.46 | 0.1 | 996484 | 537249.5 | 795216.4 | 118 | 1643387 | 6683.56 | 27.9 | 12374.97 | 199912.22 | 3004.08 | 0.6 | 6920
2007-11-10 14:00 | 0.6 | 0.6 | 116 | 184 | 7.45 | 0.1 | 996085.2 | 536774.2 | 794761.1 | 118 | 1643387 | 6681.36 | 28.9 | 12374.97 | 199779.99 | 3004.08 | 0.5 | 6897
2007-11-09 07:00 | 0.5 | 0.6 | 1004 | 258 | 7.49 | 0.1 | 995586.1 | 536180.2 | 794165.4 | 117 | 1643387 | 6678.39 | 29.5 | 12374.97 | 199560.12 | 3004.08 | 0.5 | 6866
2007-11-08 15:00 | 0.7 | 0.6 | 212 | 160 | 7.57 | 1.5 | 995266.3 | 535803.1 | 793818.6 | 107 | 1643387 | 6676.88 | 28.9 | 12374.97 | 199464.17 | 3004.08 | 0.5 | 6850
2007-11-07 15:00 | 0.7 | 0.6 | 1004 | 229 | 7.39 | 0.1 | 994756.4 | 535197.9 | 793238.4 | 107 | 1643387 | 6674.59 | 29.2 | 12374.97 | 199285.95 | 3004.08 | 0.2 | 6826
2007-11-06 14:00 | 1.4 | 0.6 | 1004 | 152 | 7.39 | 0.1 | 994281.2 | 534632.6 | 792696.2 | 107 | 1643387 | 6672.18 | 29.1 | 12374.97 | 199109.64 | 3004.08 | 0.2 | 6801
2007-11-05 11:00 | 0.6 | 0.6 | 1004 | 170 | 7.35 | 0.1 | 993640.5 | 533869.8 | 792046 | 106 | 1643387 | 6669.56 | 26.8 | 12374.97 | 198960.02 | 3004.08 | 0.4 | 6774
2007-11-04 13:00 | 0.5 | 0.6 | 173 | 197 | 7.36 | 0.1 | 993128.5 | 533326.8 | 791558.4 | 106 | 1643387 | 6667.59 | 28.7 | 12374.97 | 198836.85 | 3004.08 | 0.6 | 6752
2007-11-03 16:00 | 0.6 | 0.6 | 180 | 137 | 7.33 | 0.1 | 992816.9 | 532897.5 | 791179.3 | 105 | 1643387 | 6665.49 | 28.8 | 12374.97 | 198741.17 | 3004.08 | 0.2 | 6731
2007-11-02 08:00 | 0.7 | 0.6 | 1004 | 1002 | 7.41 | 0.1 | 992292.2 | 532270.8 | 790564.1 | 105 | 1643387 | 6662.45 | 28.6 | 12374.97 | 198531.39 | 3004.08 | 0.3 | 6699
2007-11-01 16:00 | 2.6 | 0.6 | 248 | 1002 | 7.43 | 0.1 | 991937.3 | 531853.3 | 790233.2 | 105 | 1643387 | 6660.89 | 30.8 | 12374.97 | 198481.76 | 3004.08 | 0.5 | 6683
2007-10-31 14:00 | 2.7 | 0.6 | 1004 | 1002 | 7.55 | 0.1 | 991055.9 | 530811.5 | 789390.1 | 104 | 1643387 | 6658.32 | 28.5 | 12374.97 | 198349.91 | 3004.08 | 0.4 | 6657
2007-10-30 14:00 | 1 | 0.6 | 1004 | 1002 | 7.56 | 0.1 | 990578.3 | 530230.9 | 788891.5 | 104 | 1643387 | 6656.01 | 28.8 | 12374.97 | 198227.59 | 3004.08 | 0.5 | 6633
2007-10-29 12:00 | 3.4 | 0.6 | 1004 | 225 | 7.52 | 0.1 | 990041.8 | 529611.1 | 788344 | 104 | 1643387 | 6653.54 | 29.1 | 12374.97 | 198095.61 | 3004.08 | 0.3 | 6607
2007-10-28 11:00 | 1.5 | 0.6 | 1004 | 1002 | 7.46 | 0.1 | 989588 | 529074.5 | 787832.9 | 104 | 1643387 | 6651.12 | 26.7 | 12374.97 | 197930.91 | 3004.08 | 0.4 | 6583
2007-10-27 08:00 | 1.6 | 0.6 | 1004 | 1002 | 7.51 | 0.1 | 989081.1 | 528474.4 | 787291.4 | 104 | 1643387 | 6648.53 | 28.8 | 12374.97 | 197782.39 | 3004.08 | 0.4 | 6555
2007-10-26 11:00 | 2.5 | 0.6 | 1004 | 195 | 7.56 | 0.1 | 988656.7 | 527973.8 | 786857.3 | 102 | 1643387 | 6646.49 | 30 | 12374.97 | 197675.05 | 3004.08 | 0.3 | 6534
2007-10-25 17:00 | 3.1 | 0.6 | 1004 | 129 | 7.57 | 0.1 | 988290.1 | 527542.2 | 786443.1 | 102 | 1643387 | 6644.69 | 30.9 | 12374.97 | 197541.65 | 3004.08 | 0.3 | 6516
2007-10-24 11:00 | 6.9 | 0.6 | 264 | 231 | 7.51 | 0.1 | 987460.1 | 526559.1 | 785637.3 | 102 | 1643387 | 6641.78 | 26.8 | 12374.97 | 197393.9 | 3004.08 | 0.2 | 6487
2007-10-23 14:00 | 0.8 | 0.6 | 1004 | 1002 | 7.46 | 0.1 | 986948.7 | 525953.2 | 785113.5 | 102 | 1643387 | 6639.68 | 27.2 | 12374.97 | 197275.02 | 3004.08 | 0.1 | 6465
2007-10-22 11:00 | 1.2 | 0.6 | 66 | 263 | 7.49 | 0.1 | 986329.1 | 525223.1 | 784468.6 | 96 | 1643382 | 6637.09 | 26.9 | 12374.97 | 197136.15 | 3004.08 | 0.6 | 6438
2007-10-21 11:00 | 7.4 | 0.6 | 1004 | 1002 | 7.41 | 0.1 | 985818.9 | 524622.2 | 783909.4 | 96 | 1643382 | 6634.81 | 26.3 | 12374.97 | 196972.45 | 3004.08 | 0.5 | 6414
2007-10-20 11:00 | 0.9 | 0.6 | 258 | 1002 | 7.48 | 0.1 | 985367 | 524087.5 | 783403.9 | 96 | 1643381 | 6632.64 | 27.6 | 12374.97 | 196825.68 | 3004.08 | 0.5 | 6390
2007-10-19 08:00 | 0.6 | 0.6 | 1004 | 1002 | 7.47 | 0.1 | 984801.5 | 523417.4 | 782789.9 | 96 | 1643381 | 6629.94 | 28.8 | 12374.97 | 196651.71 | 3004.08 | 0.3 | 6363
2007-10-18 16:00 | 0.6 | 0.6 | 283 | 139 | 7.56 | 0.1 | 984420.1 | 522967.3 | 782376.3 | 96 | 1643381 | 6628.35 | 30.1 | 12374.97 | 196533.83 | 3004.08 | 0.4 | 6347
2007-10-17 11:00 | 0.9 | 0.6 | 233 | 1002 | 7.59 | 0.1 | 983756.3 | 522187.3 | 781661.5 | 95 | 1643380 | 6625.59 | 27.2 | 12374.97 | 196353.47 | 3004.08 | 0.2 | 6318
2007-10-16 16:00 | 0.7 | 0.6 | 167 | 1002 | 7.53 | 0.1 | 983259.5 | 521599.1 | 781146.5 | 95 | 1643380 | 6623.74 | 30 | 12374.97 | 196227.39 | 3004.08 | 0.6 | 6299
2007-10-15 11:00 | 1.3 | 0.6 | 228 | 1002 | 7.55 | 0.1 | 982464.2 | 520659 | 780116.5 | 95 | 1643380 | 6620.85 | 28.1 | 12374.97 | 196027.81 | 3004.08 | 0.6 | 6270
2007-10-14 11:00 | 11.4 | 0.6 | 81 | 196 | 7.71 | 0.1 | 981843.6 | 519908.4 | 779357.9 | 95 | 1643380 | 6618.52 | 28.1 | 12374.97 | 195879.91 | 3004.08 | 0.6 | 6246
2007-10-13 11:00 | 14.3 | 0.6 | 1004 | 1002 | 7.68 | 0.1 | 981162.7 | 519117.5 | 778696.5 | 95 | 1643380 | 6616.24 | 26.9 | 12374.97 | 195765.57 | 3004.08 | 0.5 | 6222
2007-10-12 08:00 | 0.7 | 0.6 | 69 | 1002 | 7.61 | 0.1 | 979055.5 | 516632.3 | 776760.5 | 89 | 1643380 | 6613.29 | 30.7 | 12374.97 | 195565.41 | 3004.08 | 0.2 | 6195
2007-10-11 15:00 | 3.1 | 0.6 | 97 | 1002 | 7.59 | 0.1 | 978520.1 | 516002.8 | 776217.3 | 89 | 1643380 | 6611.63 | 29.6 | 12374.97 | 195455.64 | 3004.08 | 0.2 | 6178
2007-10-10 12:00 | 5 | 0.6 | 67 | 168 | 7.58 | 0.1 | 977678.9 | 515008.5 | 775364.6 | 88 | 1643380 | 6609.21 | 30.9 | 12374.98 | 195275.75 | 3004.08 | 0.2 | 6151
2007-10-09 14:00 | 11.1 | 0.6 | 92 | 144 | 7.54 | 0.1 | 977015.6 | 514226.9 | 774672.2 | 88 | 1643380 | 6606.84 | 31.3 | 12374.97 | 195110.07 | 3004.08 | 0.3 | 6129
2007-10-08 11:00 | 16.9 | 0.6 | 65 | 163 | 7.73 | 0.1 | 976283.2 | 513358.7 | 773921.2 | 87 | 1643380 | 6604.49 | 29.6 | 12374.97 | 194942.36 | 3004.08 | 0.5 | 6109
2007-10-07 11:00 | 8.2 | 0.6 | 191 | 157 | 7.51 | 0.1 | 975639.2 | 512601.3 | 773252.1 | 87 | 1643380 | 6602.16 | 30 | 12374.97 | 194795.66 | 3004.08 | 0.2 | 6080
2007-10-06 11:00 | 3.6 | 0.6 | 1004 | 194 | 7.53 | 0.1 | 974598.1 | 511328.2 | 772248 | 86 | 1643380 | 6599.94 | 30.5 | 12374.97 | 194664.72 | 3004.08 | 0.5 | 6056
2007-10-05 08:30 | 0.8 | 0.6 | 1004 | 1002 | 7.56 | 0.1 | 973311.5 | 509815.3 | 771037.2 | 86 | 1643380 | 6597.24 | 30.8 | 12374.97 | 194524.44 | 3004.08 | 0.2 | 6030
2007-10-04 16:00 | 1.1 | 0.6 | 206 | 246 | 7.59 | 0.1 | 972788.5 | 509200.6 | 770513.2 | 86 | 1643380 | 6595.58 | 31.5 | 12374.97 | 194436.52 | 3004.08 | 0.5 | 6013
2007-10-03 11:00 | 2.2 | 0.6 | 106 | 265 | 7.59 | 0.1 | 971877.8 | 508127.7 | 769529.1 | 86 | 1643380 | 6592.76 | 29.3 | 12374.97 | 194228.42 | 3004.08 | 0.2 | 5984
2007-10-02 14:00 | 1.7 | 0.6 | 145 | 202 | 7.57 | 0.1 | 971029.8 | 507101.1 | 768661.6 | 85 | 1643380 | 6590.65 | 29.2 | 12374.97 | 194096.56 | 3004.08 | 0.4 | 5963
2007-10-01 11:00 | 2.5 | 0.6 | 79 | 160 | 7.57 | 0.1 | 970051.3 | 505973.2 | 767636.7 | 83 | 1643380 | 6587.95 | 30.3 | 12374.97 | 193888.17 | 3004.07 | 0.1 | 5935
2007-09-26 11:15 | 2 | 0.6 | 141 | 1003 | 7.75 | 0.1 | 965605.8 | 500735.6 | 762999.2 | 79 | 1643377 | 6576.04 | 28.1 | 12374.97 | 193057.28 | 3004.18 | 0.2 | 5816 | 採樣、汰換FE-3421
2007-08-31 12:15 | 27.9 | 7.5 | 70 | 114 | 7.09 | 0.1 | 951001.4 | 483462 | 745880.7 | 21527.4 | 1643374 | 6518.95 | 30 | 12374.97 | 189268.74 | 2800.05 | 0.1 | 5193
2007-08-02 10:00 | 15.6 | 0.5 | 145 | 182 | 7.43 | 3.9 | 932116 | 461101.7 | 705628.7 | 21527.4 | 1643373 | 6464.1 | 31 | 12374.97 | 185873.07 | 2793.66 | 0.1 | 4499 | 報修WS曝氣機--阻塞
2007-08-01 12:10 | 15.6 | 0.5 | 1004 | 170 | 7.42 | 3.9 | 931766.7 | 460682.3 | 705193.1 | 21527.4 | 1643373 | 6462.02 | 31 | 12374.97 | 185767.28 | 2793.2 | 0.1 | 4477
2007-07-31 12:50 | 4.4 | 0.5 | 84 | 136 | 7.51 | 3.8 | 931373.3 | 460229.4 | 704728.3 | 21527.4 | 1643372 | 6459.78 | 30 | 12374.97 | 185701.74 | 2764.54 | 0.1 | 4454
2007-07-25 07:50 | 15.9 | 0.5 | 198 | 164 | 7.61 | 0.1 | 929463.3 | 457993.5 | 701695.3 | 21527.4 | 1643371 | 6444.66 | 31 | 12374.97 | 185098.8 | 2175.55 | 0.5 | 4305 | 報修砂濾單元空壓機
2007-07-23 07:50 | 13.6 | 0.5 | 189 | 209 | 7.48 | 0.1 | 929264.4 | 457769.4 | 699680.5 | 21527.4 | 1643371 | 6439.26 | 30 | 12374.97 | 184857.65 | 1857.66 | 0.1 | 4257
2007-07-20 12:05 | 1.2 | 0.21 | 154 | 235 | 7.86 | 0.1 | 928370 | 456732.9 | 698349.2 | 21527.4 | 1643371 | 6432.53 | 31 | 12374.97 | 184502.05 | 1792.65 | 0.1 | 4184 | 報修DO-2221
2007-07-19 08:00 | 4.3 | 14.5 | 127 | 227 | 7.39 | 0.1 | 928080.9 | 456397.1 | 697764.8 | 21527.3 | 1643371 | 6429.71 | 30 | 12374.97 | 184202.04 | 1719.05 | 0.4 | 4161
2007-07-11 07:30 | 19.4 | 14.5 | 1004 | 186 | 7.55 | 0.1 | 924593.5 | 452326.9 | 693553.6 | 21527.1 | 1643370 | 6410.73 | 30 | 12374.97 | 183259.73 | 1609.72 | 0.5 | 3968
2007-07-10 08:30 | 23 | 14.5 | 1004 | 236 | 7.56 | 0.1 | 924153.9 | 451813.5 | 693067.3 | 21526.7 | 1643370 | 6408.49 | 30 | 12374.97 | 183164.28 | 1609.72 | 0.3 | 3945
2007-07-09 15:55 | 6.4 | 14.5 | 257 | 173 | 7.97 | 0.1 | 923857.2 | 541467.1 | 692724.4 | 21521.8 | 1643367 | 6406.84 | 31 | 12374.97 | 183107.62 | 1609.72 | 0.4 | 3929
2007-07-06 17:30 | 9.5 | 4.4 | 160 | 193 | 7.56 | 0.1 | 922780.2 | 450210.6 | 691233.1 | 21520.3 | 1643366 | 6400.24 | 29 | 12374.97 | 182557.3 | 1609.72 | 0.2 | 3859
2007-07-05 17:15 | 15.4 | 1.3 | 180 | 179 | 7.53 | 0.1 | 922282.1 | 449626.7 | 690632.8 | 21520.3 | 1643365 | 6396.86 | 30 | 12374.97 | 182440.19 | 1609.72 | 0.4 | 3835
2007-07-04 17:00 | 20 | 1.2 | 296 | 153 | 7.48 | 0.1 | 921775.4 | 449033.9 | 690068.9 | 21520.3 | 1643365 | 6395.48 | 30 | 12374.97 | 182337.96 | 1609.72 | 0.5 | 3810 | 報修 SS-7412
2007-07-03 14:40 | 15.6 | 1.2 | 1004 | 1002 | 7.54 | 0.1 | 921105.7 | 448250.3 | 689338.2 | 21520.3 | 1643365 | 6392.85 | 31 | 12374.97 | 182243.75 | 1609.72 | 0.2 | 3784
2007-07-01 17:30 | 2.4 | 1.4 | 175 | 208 | 7.56 | 0.1 | 919900.5 | 446832 | 688039.9 | 21517.2 | 1643361 | 6388.35 | 30 | 12374.97 | 182044.34 | 1609.72 | 0.1 | 3739
2007-06-30 15:45 | 1.8 | 1.1 | 161 | 183 | 7.6 | 0.1 | 919101.2 | 445889.4 | 687090.1 | 21516.2 | 1643361 | 6385.71 | 30 | 12374.97 | 181942.41 | 1609.72 | 0.2 | 3713
2007-06-28 17:25 | 1.1 | 1.8 | 112 | 106 | 7.56 | 0.1 | 917634 | 444161 | 685488.1 | 21516.2 | 1643361 | 6380.98 | 29 | 12374.97 | 181742.65 | 1609.72 | 0.1 | 3667 | 本季採樣
2007-06-27 16:15 | 1.3 | 2.4 | 105 | 138 | 7.62 | 0.1 | 916817 | 443199.8 | 684471.2 | 21516.2 | 1643361 | 6378.33 | 29 | 12374.97 | 181622.22 | 1609.72 | 0.5 | 3642
2007-06-23 16:10 | 6.3 | 1.3 | 207 | 1002 | 7.59 | 0.1 | 913378.7 | 439140.3 | 680889.4 | 21514.9 | 1643360 | 6368.75 | 30 | 12374.97 | 181124.96 | 1609.72 | 0.2 | 3545
2007-06-22 09:00 | 13 | 1.1 | 115 | 1003 | 7.59 | 0.1 | 912564.1 | 438182 | 679878.5 | 21514.3 | 1643359 | 6365.58 | 29 | 12374.97 | 180968.27 | 1609.72 | 0.6 | 3514
2007-06-21 10:20 | 9.1 | 1.3 | 1004 | 156 | 7.6 | 0.1 | 912011.3 | 437529.8 | 679255.7 | 21514.3 | 1643359 | 6363.32 | 28 | 12374.97 | 180846.7 | 1609.72 | 0.2 | 3492
2007-06-20 13:20 | 6.6 | 1.4 | 1004 | 124 | 7.66 | 0.1 | 911492 | 436916.6 | 678684 | 21514.3 | 1643359 | 6361.32 | 28 | 12374.97 | 180746.67 | 1609.72 | 0.6 | 3471
2007-06-19 08:30 | 12.7 | 2.6 | 1004 | 139 | 7.61 | 0.1 | 910763.2 | 436059.4 | 677882.4 | 21514.3 | 1643358 | 6358.52 | 28 | 12374.97 | 180621.37 | 1609.72 | 0.1 | 3442
2007-06-18 09:30 | 11.2 | 3.4 | 1004 | 169 | 7.55 | 0.1 | 910093.6 | 435267.9 | 677171.3 | 21514.3 | 1643358 | 6356.16 | 25 | 12374.97 | 180514.12 | 1609.72 | 0.3 | 3418
2007-06-17 08:55 | 14.3 | 1.3 | 1004 | 200 | 7.61 | 0.1 | 909428.1 | 434482.8 | 676476.1 | 21514.2 | 1643358 | 6353.84 | 28 | 12374.97 | 180426.69 | 1609.72 | 0.6 | 3394
2007-06-16 10:00 | 5 | 1.9 | 1004 | 770 | 7.61 | 0.1 | 908631.7 | 433539.1 | 675657.4 | 21514.2 | 1643358 | 6351.56 | 28 | 12374.97 | 180322.73 | 1609.72 | 0.2 | 3371
2007-06-15 07:55 | 2.1 | 1.3 | 1004 | 1002 | 7.64 | 0.1 | 907909.3 | 432686.2 | 674868.9 | 21514.2 | 1643358 | 6349.01 | 28 | 12374.97 | 180183.27 | 1609.72 | 0.7 | 3345
2007-06-14 08:15 | 1.4 | 1.1 | 1004 | 228 | 7.7 | 0.1 | 907264.8 | 431932 | 674158.7 | 21514.2 | 1643358 | 6346.9 | 28 | 12374.97 | 180056.74 | 1609.72 | 0.4 | 3321
2007-06-13 10:30 | 3.1 | 1 | 1004 | 1002 | 7.73 | 0.1 | 906621 | 431167.2 | 673449.8 | 21514.2 | 1643358 | 6345.22 | 27 | 12374.97 | 179932.92 | 1609.72 | 0.7 | 3300
2007-06-12 08:05 | 6.7 | 1.2 | 1004 | 1002 | 7.64 | 0.1 | 905744.9 | 430134.5 | 672509.9 | 21511.1 | 1643357 | 6343.25 | 27 | 12374.97 | 179784.52 | 1609.72 | 0.6 | 3273
2007-06-11 08:10 | 9 | 5 | 1004 | 1002 | 7.66 | 0.1 | 904980.1 | 429226.7 | 671680.5 | 21511.1 | 1643357 | 6341.48 | 26 | 12374.97 | 179657.18 | 1609.72 | 0.4 | 3249
2007-06-10 14:40 | 7.3 | 1.7 | 1004 | 1002 | 7.73 | 0.1 | 904383.7 | 428521.4 | 671053.6 | 21511.1 | 1643357 | 6340.12 | 27 | 12374.96 | 179564.9 | 1609.72 | 0.4 | 3232
2007-06-09 15:20 | 11.6 | 4.3 | 1004 | 207 | 7.66 | 0.1 | 903543.5 | 427533.9 | 670193.6 | 21511.1 | 1643357 | 6338.4 | 27 | 12374.96 | 179457.29 | 1609.72 | 0.6 | 3208
2007-06-08 08:05 | 8.5 | 3.2 | 215 | 213 | 7.61 | 0.1 | 902122.6 | 425846.6 | 668744.3 | 21511.1 | 1643357 | 6335.92 | 27 | 12374.96 | 179281.04 | 1609.72 | 0.6 | 3177
2007-06-07 08:00 | 6.1 | 3.9 | 1004 | 1002 | 7.54 | 0.1 | 901360.9 | 424948.4 | 667908.8 | 21511.1 | 1643357 | 6333.91 | 26 | 12374.96 | 179131.04 | 1609.72 | 0.6 | 3153
2007-06-06 17:50 | 10.6 | 1.7 | 1004 | 1002 | 7.49 | 0.1 | 900858.7 | 424353.2 | 667380.6 | 21511.1 | 1643357 | 6332.8 | 27 | 12374.96 | 179058.84 | 1609.72 | 0.4 | 3139
2007-06-05 08:00 | 4.7 | 1.6 | 1004 | 1002 | 7.34 | 0.1 | 899873.4 | 423188 | 666213.8 | 21511.1 | 1643357 | 6330.16 | 27 | 12374.96 | 178751.09 | 1609.72 | 0.6 | 3105
2007-06-04 08:05 | 3.2 | 1.3 | 289 | 1002 | 7.44 | 0.1 | 898967.4 | 422115.3 | 665014.4 | 21511.1 | 1643357 | 6328.24 | 28 | 12374.96 | 178296.17 | 1609.72 | 0.6 | 3081
2007-06-03 07:30 | 12.8 | 1.4 | 268 | 1002 | 7.45 | 0.1 | 898758.2 | 421816.5 | 664378.9 | 21511.1 | 1643357 | 6326.47 | 29 | 12374.96 | 177844.48 | 1609.72 | 0.6 | 3057
2007-06-02 14:10 | 2.2 | 1.1 | 1004 | 1002 | 7.5 | 0.1 | 898546.3 | 421605.3 | 663937.8 | 21511.1 | 1643357 | 6325.07 | 29 | 12374.96 | 177522.91 | 1609.72 | 0.2 | 3039
2007-06-01 08:30 | 8.9 | 1.3 | 1004 | 1003 | 7.55 | 0.1 | 897803.3 | 420726.4 | 663135.3 | 21511.1 | 1643357 | 6322.82 | 28 | 12374.96 | 177376.59 | 1609.72 | 0.2 | 3010
2007-05-31 07:45 | 4.1 | 3.2 | 199 | 1002 | 7.6 | 0.1 | 897272.3 | 420101.2 | 662429.3 | 21511.1 | 1643357 | 6320.97 | 28 | 12374.96 | 177117.39 | 1609.72 | 0.4 | 2985
2007-05-30 07:55 | 1.7 | 2.5 | 1004 | 1002 | 7.53 | 0.1 | 897039 | 419827 | 661744.5 | 21474.1 | 1643304 | 6319.15 | 28 | 12374.96 | 176654.05 | 1609.72 | 0.3 | 2961
2007-05-29 07:40 | 1.7 | 6.4 | 1004 | 1002 | 7.54 | 0.1 | 896741.6 | 419478.4 | 661134.9 | 21474.1 | 1643304 | 6317.37 | 28 | 12374.96 | 176261.21 | 1609.72 | 0.4 | 2937
2007-05-24 07:45 | 1.6 | 1.9 | 30 | 145 | 7.36 | 0.1 | 894328.8 | 416634.4 | 658313.1 | 21446.8 | 1643283 | 6309.18 | 26 | 12374.96 | 175536.03 | 1609.72 | 0.5 | 2817
2007-05-23 08:00 | 1.7 | 3.5 | 32 | 238 | 7.18 | 0.1 | 893843.5 | 416063.7 | 657800.5 | 21446.8 | 1643283 | 6307.76 | 26 | 12374.96 | 175499.37 | 1609.72 | 0.6 | 2793
2007-05-22 07:40 | 1.8 | 4.8 | 33 | 1002 | 7.71 | 0.1 | 893559 | 415728.5 | 657506 | 21446.8 | 1643283 | 6306.93 | 26 | 12374.96 | 175434.53 | 1609.72 | 0.5 | 2779
2007-05-21 09:00 | 21.1 | 7.9 | 106 | 221 | 7.34 | 2.9 | 893534.9 | 415685.3 | 657307.9 | 21446.8 | 1643283 | 6306.02 | 25 | 12374.96 | 175261.69 | 1609.72 | 0.7 | 2770
2007-05-20 13:30 | 20.8 | 5.4 | 131 | 196 | 7.28 | 2.9 | 893225.7 | 415319.2 | 656921.3 | 21446.7 | 1643283 | 6304.13 | 25 | 12374.96 | 175115.83 | 1609.72 | 0.7 | 2751
2007-05-19 09:00 | 21.2 | 6.2 | 1004 | 1002 | 7.33 | 2.9 | 892787.2 | 414804.9 | 656380.5 | 21446.7 | 1643283 | 6301.37 | 27 | 12374.96 | 174950.99 | 1609.72 | 0.6 | 2722
2007-05-18 05:30 | 10.1 | 1.7 | 1004 | 1002 | 7.36 | 2.9 | 892444.7 | 414402 | 655893.7 | 21446.7 | 1643283 | 6298.96 | 27 | 12374.96 | 174782.11 | 1609.72 | 0.4 | 2695
2007-05-17 17:50 | 11.7 | 2.4 | 1004 | 1002 | 7.38 | 2.9 | 892273.4 | 414201.4 | 655676.6 | 21446.7 | 1643283 | 6297.64 | 27 | 12374.96 | 174713.31 | 1609.72 | 0.4 | 2683
2007-05-16 05:40 | 14.7 | 5.4 | 1004 | 1002 | 7.34 | 2.9 | 891778.7 | 413623 | 655024.1 | 21427.5 | 1643266 | 6294.16 | 26 | 12374.96 | 174492.49 | 1609.72 | 0.6 | 2647
2007-05-15 05:40 | 5.7 | 2.8 | 1004 | 215 | 7.29 | 2.9 | 891406.3 | 413185.2 | 654508.2 | 21394.7 | 1643241 | 6291.82 | 27 | 12374.96 | 174351.11 | 1609.72 | 0.3 | 2623
2007-05-14 05:50 | 17.1 | 4.5 | 1004 | 235 | 7.35 | 2.9 | 891052.2 | 412769.1 | 654058.5 | 21394.7 | 1643241 | 6289.56 | 27 | 12374.96 | 174218.29 | 1609.72 | 0.3 | 2599
2007-05-13 12:05 | 14.1 | 4.9 | 1004 | 189 | 7.36 | 2.9 | 890764.6 | 412430.4 | 653703.1 | 21394.7 | 1643241 | 6287.84 | 28 | 12374.96 | 174128.91 | 1609.72 | 0.6 | 2581
2007-05-12 08:35 | 16.5 | 5.5 | 1004 | 236 | 7.22 | 2.9 | 890369.5 | 411965.6 | 653235.6 | 21394.7 | 1643241 | 6285.23 | 27 | 12374.96 | 174010.49 | 1609.72 | 0.8 | 2554
2007-05-11 05:55 | 7.3 | 3.7 | 1003 | 115 | 7.22 | 2.9 | 889965.5 | 411491.8 | 652709.1 | 21386.3 | 1643233 | 6282.7 | 27 | 12374.96 | 173879.17 | 1609.72 | 0.3 | 2527
2007-05-10 05:30 | 9.5 | 4 | 1004 | 171 | 7.25 | 2.9 | 889593.9 | 411054.6 | 652240.1 | 21386.3 | 1643233 | 6280.36 | 27 | 12374.96 | 173739.36 | 1609.72 | 0.8 | 2503
2007-05-09 05:40 | 16.9 | 7.1 | 1004 | 153 | 7.28 | 2.9 | 889218.7 | 410614.7 | 651759.7 | 21386.3 | 1643233 | 6278.1 | 26 | 12374.96 | 173602.75 | 1609.72 | 0.5 | 2479
2007-05-08 05:30 | 17.9 | 5.6 | 1004 | 163 | 7.2 | 2.9 | 888840.4 | 410169.8 | 651283.8 | 21386.3 | 1643233 | 6275.8 | 26 | 12374.96 | 173468.14 | 1609.72 | 0.7 | 2455
2007-05-07 05:30 | 17.3 | 4.5 | 154 | 1002 | 7.24 | 2.9 | 888500.3 | 409768.9 | 650807.9 | 21373.1 | 1643222 | 6273.52 | 26 | 12374.96 | 173306.8 | 1609.72 | 0.6 | 2431
2007-05-06 14:35 | 16.7 | 5.9 | 163 | 263 | 7.27 | 2.9 | 888238.5 | 409459.8 | 650490.4 | 21373.1 | 1643222 | 6272.09 | 27 | 12374.96 | 173238.04 | 1609.72 | 0.6 | 2416
2007-05-05 07:25 | 19.5 | 6.5 | 1004 | 1002 | 7.21 | 2.9 | 887709.6 | 408838.8 | 649867.7 | 21373.1 | 1643222 | 6269.14 | 26 | 12374.96 | 173101.79 | 1609.72 | 0.4 | 2385
2007-05-04 08:20 | 13.8 | 6.8 | 1004 | 1002 | 7.23 | 2.9 | 887305.6 | 408364.4 | 649338.5 | 21373.1 | 1643222 | 6266.9 | 26 | 12374.96 | 172987.09 | 1609.72 | 0.6 | 2361
2007-05-03 13:30 | 16.4 | 4.1 | 84 | 1002 | 7.32 | 2.9 | 886937.7 | 407930.5 | 648864.9 | 21366.7 | 1643218 | 6265.06 | 27 | 12374.96 | 172875.67 | 1609.72 | 0.7 | 2343
2007-05-02 07:40 | 17.4 | 6.5 | 73 | 565 | 7.26 | 2.9 | 886445.6 | 407350.5 | 648228.4 | 21366.7 | 1643218 | 6262.22 | 26 | 12374.96 | 172717.65 | 1609.72 | 0.5 | 2313
2008-05-01 07:50 | 16.3 | 7.3 | 78 | 175 | 7.35 | 2.9 | 886039.3 | 406872 | 647727.4 | 21366.7 | 1643218 | 6259.96 | 27 | 12374.96 | 172583.96 | 1609.72 | 0.8 | 2289
2007-04-30 08:20 | 17.6 | 8.1 | 113 | 1002 | 7.29 | 2.9 | 885647.1 | 406411.7 | 647230.2 | 21366.7 | 1643218 | 6257.76 | 26 | 12374.96 | 172454.2 | 1609.72 | 0.4 | 2265
2007-04-29 15:55 | 17.3 | 8.2 | 154 | 1002 | 7.32 | 2.9 | 885377.3 | 406093.3 | 646894.4 | 21366.7 | 1643218 | 6256.17 | 26 | 12374.96 | 172366.17 | 1609.72 | 0.8 | 2249
2007-04-28 08:50 | 20 | 8.5 | 1004 | 1002 | 7.19 | 2.9 | 884917 | 405548.6 | 646331.9 | 21366.7 | 1643218 | 6253.24 | 25 | 12374.96 | 172227.02 | 1609.72 | 0.6 | 2218
2007-04-27 07:50 | 11.6 | 8 | 212 | 243 | 7.17 | 2.9 | 884554.4 | 405120.8 | 645850.3 | 21357.3 | 1643210 | 6250.89 | 25 | 12374.96 | 172098.32 | 1609.72 | 1 | 2193
2007-04-26 06:40 | 15.7 | 6.4 | 280 | 187 | 7.16 | 2.9 | 884162 | 404658 | 645342.4 | 21357.3 | 1643210 | 6248.51 | 25 | 12374.96 | 171961.21 | 1609.72 | 0.6 | 2168
2007-04-25 07:45 | 16.8 | 6 | 211 | 216 | 7.21 | 2.9 | 883820.7 | 404254.8 | 644869.2 | 21341.6 | 1643198 | 6246.31 | 25 | 12374.96 | 171827.94 | 1609.72 | 0.3 | 2145
2007-04-24 07:50 | 6.1 | 5.6 | 198 | 217 | 7.22 | 2.9 | 883448.2 | 403815.6 | 644365.1 | 21328.4 | 1643187 | 6244.03 | 26 | 12374.96 | 171689.4 | 1609.72 | 0.4 | 2121
2007-04-23 08:20 | 4.6 | 6.3 | 150 | 182 | 7.28 | 2.9 | 883040.3 | 403334.4 | 643795.9 | 21317.7 | 1643178 | 6241.72 | 26 | 12374.96 | 171568.18 | 1609.72 | 0.6 | 2097
2007-04-22 14:21 | 4.7 | 7.8 | 210 | 204 | 7.33 | 2.9 | 882777.7 | 403025.6 | 643442.8 | 21317.7 | 1643178 | 6240.01 | 27 | 12374.96 | 171469.65 | 1609.72 | 0.3 | 2079
2007-04-21 09:55 | 7.2 | 8.5 | 185 | 128 | 7.22 | 2.9 | 882365.7 | 402542.7 | 642898.2 | 21317.7 | 1643178 | 6237.29 | 25 | 12374.96 | 171332.57 | 1609.72 | 0.7 | 2051
2007-04-20 07:50 | 8.1 | 8.6 | 1004 | 1002 | 7.15 | 2.9 | 881974.9 | 402082.3 | 642340.9 | 21302 | 1643164 | 6234.8 | 23 | 12374.96 | 171168.75 | 1609.72 | 0.8 | 2025
2007-04-19 07:00 | 6.9 | 8.6 | 1004 | 275 | 7.13 | 2.9 | 881672.1 | 401724.3 | 641907.5 | 21302 | 1643164 | 6232.5 | 23 | 12374.96 | 171040.65 | 1609.72 | 0.8 | 2000
2007-04-18 07:40 | 22.9 | 8.6 | 1004 | 1002 | 7.23 | 2.9 | 881389.4 | 401389.3 | 641378.6 | 21255.7 | 1641378.6 | 6230.26 | 24 | 12374.96 | 170901.61 | 1609.72 | 0.8 | 1917
2007-04-17 07:50 | 4.4 | 8.4 | 99 | 1002 | 7.3 | 2.9 | 881239.9 | 401207.6 | 641105.5 | 21221.7 | 1643102 | 6228.08 | 25 | 12374.96 | 170774.89 | 1609.72 | 1 | 1953
2007-04-16 07:50 | 3.7 | 8.1 | 98 | 1002 | 7.25 | 2.9 | 881031.5 | 400961.3 | 640796.2 | 21221.5 | 1643102 | 6225.87 | 25 | 12374.96 | 170645.94 | 1609.72 | 0.7 | 1929
2007-04-15 13:20 | 1.9 | 7.4 | 77 | 1002 | 7.23 | 2.9 | 880850 | 400747.1 | 640563.7 | 21221.4 | 1643102 | 6224.17 | 26 | 12374.96 | 170573.43 | 1609.72 | 0.6 | 1910
2007-04-14 11:25 | 2.3 | 4.9 | 44 | 216 | 7.23 | 2.9 | 880640.8 | 400496.8 | 640263.8 | 21221.1 | 1643102 | 6221.81 | 26 | 12374.96 | 170470.74 | 1609.72 | 0.2 | 1884
2007-04-13 08:10 | 2.4 | 6.6 | 27 | 152 | 7.15 | 2.9 | 880471.3 | 400292.8 | 639975.2 | 21221 | 1643102 | 6219.32 | 22 | 12374.96 | 170323.16 | 1609.72 | 1 | 1857
2007-04-12 12:55 | 4.5 | 5.8 | 27 | 102 | 7.24 | 2.9 | 880370.2 | 400171.9 | 639778.7 | 21221 | 1643102 | 6217.58 | 23 | 12374.96 | 170222.65 | 1609.72 | 1 | 1838
2007-04-11 15:30 | 12.6 | 8.9 | 28 | 117 | 7.14 | 2.9 | 880244 | 400016.7 | 639564.8 | 21220.9 | 1643102 | 6215.66 | 21 | 12374.96 | 170122.47 | 1609.72 | 0.8 | 1816
2007-04-10 07:40 | 14.9 | 9 | 21 | 90 | 7.11 | 2.9 | 880072.9 | 399711.1 | 639273.2 | 21220.7 | 1643102 | 6212.78 | 22 | 12374.96 | 169934.11 | 1609.72 | 1.1 | 1785
2007-04-09 09:35 | 25.4 | 8.7 | 25 | 138 | 7.08 | 2.9 | 879977 | 399697.9 | 639112.6 | 21220.6 | 1643102 | 6210.82 | 22 | 12374.96 | 169824.7 | 1609.72 | 1.1 | 1763
2007-04-08 07:25 | 27.7 | 8.1 | 50 | 132 | 7.11 | 2.9 | 879789.3 | 399476.3 | 638902.8 | 21220.5 | 1643102 | 6208.47 | 22 | 12374.96 | 169739.39 | 1609.72 | 1 | 1736
2007-04-07 06:00 | 30.2 | 8.7 | 90 | 1002 | 7.14 | 2.9 | 879593.6 | 399247.6 | 638679.9 | 21220.4 | 1643102 | 6206.17 | 22 | 12374.96 | 169652.66 | 1609.72 | 2.1 | 1711
2007-04-06 12:00 | 24.1 | 9.2 | 99 | 240 | 7.13 | 2.9 | 879422.3 | 399045.7 | 638503.6 | 21220.4 | 1643102 | 6204.56 | 23 | 12374.96 | 169596.41 | 1609.72 | 1 | 1693
2007-04-05 06:55 | 18.1 | 7.9 | 120 | 180 | 7.11 | 2.9 | 879195.4 | 398774.3 | 638239.9 | 21220.1 | 1643102 | 6201.93 | 21 | 12374.96 | 169502.32 | 1609.72 | 1.1 | 1664
2007-04-04 07:45 | 16.1 | 6.7 | 125 | 174 | 7.14 | 2.9 | 879057.5 | 398606.4 | 638019 | 21219.9 | 1643102 | 6199.84 | 22 | 12374.96 | 169381.86 | 1609.72 | 1 | 1641
2007-04-03 07:45 | 17.4 | 6.1 | 126 | 265 | 7.23 | 2.9 | 878863.9 | 398377.3 | 637760.3 | 21219.7 | 1643102 | 6197.62 | 23 | 12374.96 | 169274.6 | 1609.72 | 1.2 | 1617
2007-04-02 07:50 | 9.3 | 5.6 | 135 | 1002 | 7.35 | 2.9 | 878535.9 | 397991.6 | 637392.5 | 21219.5 | 1643102 | 6195.43 | 26 | 12374.96 | 169161.72 | 1609.72 | 0.7 | 1593
2007-04-01 13:35 | 22.2 | 7.4 | 190 | 1002 | 7.37 | 2.9 | 878387.5 | 397819.3 | 637080.4 | 21219.2 | 1643102 | 6193.74 | 27 | 12374.96 | 168945.36 | 1609.72 | 0.8 | 1575
2007-03-31 06:10 | 26.9 | 8.1 | 213 | 1002 | 7.3 | 2.9 | 877951.9 | 397307.8 | 636486.8 | 21218.6 | 1643102 | 6190.75 | 25 | 12374.96 | 168703.67 | 1609.72 | 0.6 | 1543
2007-03-30 08:00 | 28.6 | 8.3 | 169 | 238 | 7.28 | 2.9 | 877630.2 | 396928.7 | 636102.4 | 21218.1 | 1643102 | 6188.7 | 24 | 12374.96 | 168586.12 | 1609.72 | 0.8 | 1521
2007-03-29 12:30 | 29.4 | 8.1 | 197 | 213 | 7.29 | 2.9 | 877411.1 | 396670.1 | 635771.4 | 21217.8 | 1643102 | 6186.9 | 25 | 12374.96 | 168476.1 | 1609.72 | 1.1 | 1502
2007-03-28 07:45 | 24.1 | 2.1 | 156 | 127 | 7.23 | 2.9 | 876973.5 | 296153.1 | 635225.5 | 21217.2 | 1643102 | 6148.24 | 23 | 12374.96 | 168298.16 | 1609.72 | 0.8 | 1473
2007-03-27 07:55 | 29.4 | 1 | 110 | 191 | 7.23 | 2.9 | 876554.6 | 395657.8 | 634729 | 21216.9 | 1643102 | 6182.04 | 23 | 12374.96 | 168154.11 | 1609.72 | 1 | 1449
2007-03-26 20:00 | 30.7 | 0.8 | 139 | 173 | 7.23 | 2.9 | 876358 | 395425.6 | 634509.5 | 21216.7 | 1643102 | 6180.93 | 23 | 12374.96 | 168095.13 | 1609.72 | 0.9 | 1437
2007-03-23 07:00 | 33.2 | 0.7 | 92 | 133 | 7.25 | 2.9 | 875053.3 | 393880.5 | 632943 | 21215.1 | 1643102 | 6173.12 | 22 | 12374.96 | 167644.35 | 1609.72 | 1 | 1352
2007-03-22 07:10 | 33.6 | 2.1 | 72 | 115 | 7.15 | 2.9 | 874692.3 | 393453 | 632498.6 | 21214.7 | 1643102 | 6170.91 | 21 | 12374.96 | 167505.59 | 1609.72 | 0.8 | 1328
2007-01-18 08:25 | 4.3 | 2.7 | 1004 | 1002 | 7.15 | 0.1 | 839541.8 | 375341.4 | 612468.2 | 21212.8 | 1642038 | 6033.42 | 23 | 12374.96 | 161080.02 | 1609.72 | 0.1 | 65354
2007-01-17 08:40 | 3.7 | 3.2 | 1004 | 1002 | 7.14 | 0.1 | 859109.2 | 374824.6 | 611897.4 | 21212.8 | 1642038 | 6031.12 | 23 | 12374.96 | 160947.67 | 1609.72 | 0.1 | 65330
2007-01-06 | 0.7 | 6.7 | 1004 | 1002 | 7.12 | 0.1 | 858797.3 | 374453.3 | 611521.4 | 21212.8 | 1642038 | 6029.56 | 22 | 12374.96 | 160864.21 | 1609.72 | 0.1 | 65314
2007-01-15 07:50 | 0.3 | 1.4 | 1004 | 262 | 7.04 | 0.1 | 858244.3 | 373795.6 | 610719.7 | 21212.8 | 1642038 | 6026.4 | 21 | 12374.96 | 160707.11 | 1609.72 | 0.2 | 65281
2007-01-14 12:55 | 1.3 | 4.8 | 1004 | 209 | 7.07 | 0.1 | 857911.2 | 373400.8 | 610309.7 | 21212.8 | 1642038 | 6024.58 | 22 | 12374.96 | 160631.43 | 1609.72 | 0.1 | 65262
2007-01-13 11:00 | 1.9 | 6.9 | 1004 | 187 | 7.09 | 0.1 | 857528.1 | 372944.3 | 609793.9 | 21212.8 | 1642038 | 6022.1 | 23 | 12374.96 | 160536.17 | 1609.72 | 0.1 | 65236
2007-01-12 08:55 | 0.3 | 6.9 | 1004 | 1002 | 7.04 | 0.1 | 857250.6 | 372609.8 | 609281.4 | 21212.8 | 1642038 | 6019.59 | 21 | 12374.96 | 160286.17 | 1609.72 | 0.3 | 65210
2007-01-11 07:35 | 1.5 | 7.1 | 1004 | 1002 | 7.08 | 0.1 | 856890.2 | 372179.8 | 608693.2 | 21212.8 | 1641975 | 6017.04 | 20 | 12374.96 | 160157.51 | 1609.72 | 0.1 | 65185
2007-01-10 07:45 | 1.3 | 7.1 | 1004 | 1002 | 7.02 | 0.1 | 856737 | 371992.2 | 608431.4 | 21212.8 | 1641975 | 6014.67 | 20 | 12374.96 | 160045.68 | 1609.72 | 0.2 | 65161
2007-01-09 07:55 | 2 | 7 | 1004 | 1001 | 7 | 0.1 | 856648.5 | 371884.4 | 608217.5 | 21212.8 | 1641975 | 6012.33 | 20 | 12374.96 | 159914.59 | 1609.72 | 0.5 | 65137
2007-01-08 07:55 | 2.4 | 7 | 1004 | 1001 | 7.02 | 0.1 | 856503.2 | 371704.2 | 607959.6 | 21212.8 | 1641975 | 6009.96 | 20 | 12374.96 | 159801.52 | 1609.72 | 0.1 | 65113
2007-01-07 15:15 | 0.9 | 7 | 1004 | 1001 | 7.06 | 0.1 | 856380 | 371554 | 607767.4 | 21212.8 | 1641975 | 6008.23 | 20 | 12374.96 | 159733.94 | 1609.72 | 0.1 | 65097
2007-01-06 06:30 | 0.6 | 6.8 | 1004 | 1002 | 7.15 | 0.1 | 856049 | 371154.1 | 607312.7 | 21212.8 | 1641975 | 6004.97 | 22 | 12374.96 | 159561.42 | 1609.72 | 0.1 | 65064
2007-01-05 07:45 | 0.7 | 6.8 | 1004 | 1002 | 7.15 | 0.1 | 855807.7 | 370864.2 | 607001 | 21212.8 | 1641975 | 6002.7 | 22 | 12374.96 | 159480.1 | 1609.72 | 0.1 | 65041
2007-01-04 08:00 | 1 | 6.7 | 1001 | 1002 | 7.18 | 0.1 | 855580.5 | 370590.3 | 606673.7 | 21212.8 | 1641975 | 6000.32 | 23 | 12374.96 | 159354.94 | 1609.72 | 0.1 | 65017
2007-01-03 07:55 | 0.8 | 6.8 | 295 | 1002 | 7.15 | 0.1 | 855305.1 | 370261.8 | 606328.2 | 21212.8 | 1641975 | 5997.9 | 22 | 12374.96 | 159245.66 | 1609.72 | 0.1 | 64993
2007-01-02 07:55 | 0.4 | 6.8 | 1004 | 1002 | 7.14 | 0.1 | 855094.3 | 370008.2 | 606031.6 | 21212.8 | 1641975 | 5995.51 | 22 | 12374.96 | 159132.1 | 1609.72 | 0.6 | 64969
2007-01-01 08:55 | 3.6 | 7.1 | 250 | 1002 | 7.06 | 0.1 | 854924.7 | 369804.8 | 605762.9 | 21212.8 | 1641975 | 5993.24 | 21 | 12374.96 | 159010.9 | 1609.72 | 0.1 | 64946
2006-12-31 08:15 | 0.3 | 7 | 1004 | 1002 | 7.02 | 0.1 | 854731.3 | 369571.9 | 605471.1 | 21212.8 | 1641975 | 5990.81 | 20 | 12374.96 | 158880.9 | 1609.72 | 0.1 | 64922
2006-12-30 08:05 | 0.6 | 7 | 255 | 1002 | 7 | 0.1 | 854517.7 | 369314.5 | 605192.1 | 21212.8 | 1641975 | 5988.4 | 20 | 12374.96 | 158792..91 | 1609.72 | 0.1 | 64898
2006-12-29 07:40 | 1.2 | 7 | 1004 | 1001 | 7.02 | 0.1 | 854275.2 | 369025.3 | 604866 | 21212.8 | 1641975 | 5985.97 | 21 | 12374.96 | 158692.94 | 1609.72 | 0.1 | 64873
2006-12-28 07:15 | 1.5 | 6.8 | 1004 | 1002 | 7 | 0.1 | 854021.5 | 368723.4 | 604511.1 | 21212.8 | 1641975 | 5983.5 | 22 | 12374.96 | 158569.41 | 1609.72 | 0.1 | 64849
2006-12-27 08:35 | 0.9 | 6.8 | 1004 | 1002 | 7.04 | 0.1 | 853756.3 | 368410.1 | 604165.4 | 21212.8 | 1641917 | 5981.18 | 21 | 12374.96 | 158463.79 | 1609.72 | 0.1 | 64826
2006-12-26 07:45 | 0.3 | 6.8 | 149 | 1002 | 7.08 | 0.1 | 853530 | 368138 | 603793.9 | 21212.8 | 1641807 | 5978.57 | 22 | 12374.96 | 158320.15 | 1609.72 | 0.1 | 64801
2006-12-25 08:00 | 0.6 | 6.9 | 161 | 1002 | 7.06 | 0.1 | 853360.3 | 367932.6 | 603484.9 | 21212.8 | 1641807 | 5976.19 | 21 | 12374.96 | 158165.56 | 1609.72 | 0.1 | 64777
2006-12-24 08:05 | 0.1 | 7 | 183 | 1002 | 7.05 | 0.1 | 853103.2 | 367628.4 | 603193.6 | 21212.8 | 1641807 | 5973.82 | 21 | 12374.96 | 158045.56 | 1609.72 | 0.1 | 64754
2006-12-23 09:45 | 0.1 | 7 | 212 | 1002 | 7.05 | 0.1 | 852842.9 | 367321.2 | 602908.5 | 21212.8 | 1641807 | 5971.59 | 21 | 12374.96 | 157935.16 | 1609.72 | 0.1 | 64731
2006-12-22 07:45 | 0.2 | 7 | 154 | 1002 | 7.08 | 0.1 | 852589.4 | 367021.1 | 602595.5 | 21212.8 | 1641807 | 5969.02 | 21 | 12374.96 | 157786.02 | 1609.72 | 0.1 | 64705
2006-12-21 07:55 | 0.2 | 6.9 | 258 | 1002 | 7.09 | 0.1 | 852350.5 | 366740 | 602292.1 | 21212.8 | 1641807 | 5966.63 | 22 | 12374.96 | 157643.81 | 1609.72 | 0.1 | 64681
2006-12-20 08:25 | 0.2 | 7 | 1003 | 1002 | 7.07 | 0.1 | 852109.2 | 366455.4 | 601988.3 | 21212.8 | 1641807 | 5964.22 | 21 | 12374.96 | 157498.18 | 1609.72 | 0.2 | 64658
2006-12-19 07:45 | 0.3 | 7.1 | 215 | 1002 | 7.05 | 0.1 | 851902.2 | 366211.4 | 601708.9 | 21212.8 | 1641807 | 5961.84 | 21 | 12374.96 | 157344.23 | 1609.72 | 0.1 | 64633
2006-12-18 08:40 | 0.6 | 7 | 190 | 1001 | 7.05 | 0.1 | 851679.8 | 365947.7 | 601411.9 | 21212.8 | 1641807 | 5959.58 | 21 | 12374.96 | 157195.47 | 1609.72 | 0.1 | 64610
2006-12-17 14:55 | 5.8 | 6.9 | 142 | 1001 | 7.1 | 0.1 | 851436.9 | 365656.3 | 601142.1 | 21212.8 | 1641807 | 5957.73 | 21 | 12374.96 | 157106.61 | 1609.72 | 0.1 | 64592
2006-12-16 08:10 | 0.3 | 6.7 | 102 | 370 | 7.2 | 0.1 | 850981.3 | 365120.2 | 600645.8 | 21212.8 | 1641807 | 5954.56 | 23 | 12374.96 | 156954.13 | 1609.72 | 0.1 | 64562
2006-12-15 08:10 | 0.3 | 6.6 | 69 | 230 | 7.21 | 0.1 | 850580.6 | 364645.5 | 600218.1 | 21212.8 | 1641807 | 5952.08 | 24 | 12374.96 | 156834.66 | 1609.72 | 0.1 | 64538
2006-12-14 07:40 | 0.2 | 6.6 | 35 | 203 | 7.24 | 0.1 | 850218.1 | 364218.1 | 599787.9 | 21212.8 | 1641807 | 5949.56 | 25 | 12374.96 | 156676.91 | 1609.72 | 0.1 | 64513
2006-12-13 07:55 | 0.3 | 6.6 | 23 | 230 | 7.27 | 0.1 | 849875.2 | 363813.5 | 599386.6 | 21212.8 | 1641807 | 5947.11 | 25 | 12374.96 | 156460.8 | 1609.72 | 0.1 | 64489
2006-12-12 08:25 | 0.3 | 7.9 | 23 | 205 | 7.19 | 0.1 | 849511 | 363385.7 | 599022.5 | 21212.8 | 1641807 | 5944.7 | 25 | 12374.96 | 156460.8 | 1609.72 | 0.1 | 64466
2006-12-08 07:55 | 0.2 | 6.9 | 110 | 1002 | 7.2 | 0.1 | 848119.5 | 361731.5 | 597815.2 | 21212.8 | 1641807 | 5935.77 | 24 | 12374.96 | 156439.96 | 1609.72 | 0.8 | 64377
2006-12-07 06:10 | 0.1 | 6.8 | 98 | 1002 | 7.16 | 0.1 | 847648.9 | 361180.4 | 597403.7 | 21212.8 | 1641807 | 5933.16 | 24 | 12374.96 | 156439.96 | 1609.72 | 1.1 | 64351
2006-12-06 07:55 | 0.2 | 7.1 | 39 | 1002 | 7.14 | 0.1 | 847219.8 | 360709.7 | 597054.4 | 21212.8 | 1641807 | 5930.91 | 23 | 12374.96 | 156439.96 | 1609.72 | 1 | 64329
2006-12-05 07:45 | 0.2 | 6.9 | 48 | 1002 | 7.09 | 0.1 | 846816 | 360197.1 | 596668.2 | 21212.8 | 1641807 | 5928.42 | 23 | 12374.96 | 156439.96 | 1609.72 | 0.1 | 64304
2006-12-04 08:05 | 0.2 | 6.9 | 180 | 1002 | 7.11 | 0.1 | 846418.1 | 359726.7 | 596317 | 21212.8 | 1641807 | 5926.07 | 23 | 12374.96 | 156439.96 | 1609.72 | 0.1 | 64281
2006-12-03 08:35 | 0.2 | 6.9 | 154 | 1002 | 7.1 | 0.1 | 846022.4 | 359260.2 | 595969 | 21212.8 | 1641807 | 5923.71 | 23 | 12374.96 | 156439.96 | 1609.72 | 0.2 | 64257
2006-12-02 08:50 | 0.2 | 7.1 | 93 | 1002 | 7.14 | 0.1 | 845612.7 | 358774.8 | 595598.1 | 21212.8 | 1641807 | 5921.32 | 24 | 12374.96 | 156439.96 | 1609.72 | 0.1 | 64234
2006-12-01 07:35 | 0.2 | 6.8 | 59 | 1002 | 7.17 | 0.1 | 845189.1 | 358227.2 | 595206.8 | 21212.8 | 1641807 | 5918.78 | 24 | 12374.96 | 156439.96 | 1609.72 | 0.2 | 64208
2006-11-30 06:30 | 0.2 | 7.4 | 58 | 1002 | 7.17 | 0.1 | 844718.2 | 357721 | 594776.2 | 21212.8 | 1641807 | 5916.22 | 25 | 12374.96 | 156439.96 | 1609.72 | 0.1 | 64183
2006-11-29 07:40 | 0.3 | 6.7 | 87 | 1002 | 7.17 | 0.1 | 844261.6 | 357180.8 | 594356 | 21212.8 | 1641807 | 5913.92 | 25 | 12374.96 | 156439.96 | 1609.72 | 0.2 | 64160
2006-11-28 07:40 | 0.6 | 6.5 | 143 | 1002 | 7.15 | 0.1 | 843813.4 | 356651.6 | 593949.5 | 21212.8 | 1641807 | 5911.51 | 25 | 12374.96 | 156439.96 | 1609.72 | 0.8 | 64136
2006-11-27 08:00 | 1.8 | 6.5 | 1004 | 1002 | 7.16 | 0.1 | 843452.3 | 356266.6 | 593619.3 | 21212.8 | 1641807 | 5909.19 | 26 | 12374.96 | 156439.96 | 1609.72 | 0.8 | 64113
2006-11-26 12:50 | 1.9 | 6.8 | 1004 | 1002 | 7.18 | 0.1 | 843052.3 | 355754.3 | 593239.3 | 21212.8 | 1641807 | 5907.23 | 26 | 12374.96 | 156439.96 | 1609.72 | 1.3 | 64093
2006-11-25 07:55 | 4.6 | 6.8 | 1004 | 1002 | 7.1 | 0.1 | 842469.2 | 355069.9 | 592676.2 | 21212.8 | 1641807 | 5904.32 | 25 | 12374.96 | 156439.96 | 1609.72 | 0.6 | 64065
2006-11-24 08:45 | 4.4 | 0.7 | 1004 | 1002 | 7.11 | 0.1 | 842023.6 | 354543.7 | 592253.1 | 21212.8 | 1641807 | 5902 | 25 | 12374.96 | 156439.96 | 1609.72 | 0.8 | 64041
2006-11-23 07:50 | 0.3 | 6.3 | 1004 | 1002 | 7.12 | 0.1 | 841555.2 | 353994.4 | 591806.3 | 21212.8 | 1641807 | 5899.5 | 25 | 12374.96 | 156439.95 | 1609.72 | 0.8 | 64016
2006-11-22 08:00 | 1.3 | 6.6 | 1004 | 1002 | 7.11 | 0.1 | 841071.4 | 353424.1 | 591342.3 | 21212.8 | 1641807 | 5897.08 | 25 | 12374.96 | 156439.95 | 1609.72 | 0.5 | 63993
2006-11-21 07:45 | 3.4 | 0.9 | 1004 | 1002 | 7.15 | 0.1 | 840598.8 | 352866.7 | 590877.4 | 21212.8 | 1641807 | 5894.65 | 25 | 12374.96 | 156439.95 | 1609.72 | 1 | 63968
2006-11-20 08:00 | 6.8 | 2.9 | 304 | 1002 | 7.15 | 0.1 | 840055.2 | 352225.7 | 590290.8 | 21212.8 | 1641807 | 5892.18 | 25 | 12374.96 | 156439.95 | 1609.72 | 1.3 | 63945
2006-11-19 13:45 | 8.3 | 6.6 | 263 | 1002 | 7.24 | 0.1 | 839656.1 | 351755.8 | 589906.9 | 21212.8 | 1641807 | 5890.44 | 27 | 12374.96 | 156439.95 | 1609.72 | 1 | 63926
2006-11-18 08:05 | 0.2 | 6.8 | 1004 | 1002 | 7.25 | 0.1 | 839069.3 | 351064 | 589311.7 | 21212.8 | 1641807 | 5887.57 | 25 | 12374.96 | 156439.95 | 1609.72 | 0.9 | 63897
2006-11-17 07:45 | 2.8 | 6.7 | 141 | 1002 | 7.29 | 0.1 | 838570 | 350478.8 | 588810.3 | 21212.8 | 1641804 | 5885.14 | 25 | 12374.69 | 156439.94 | 1609.72 | 1 | 63872
2006-11-16 07:30 | 7.4 | 7 | 70 | 1002 | 7.37 | 0.1 | 838112.6 | 349937.7 | 588246.3 | 21212.8 | 1641804 | 5882.78 | 24 | 12374.69 | 156439.94 | 1609.72 | 1.3 | 63848
2006-11-15 08:55 | 9.6 | 6.7 | 27 | 1002 | 7.09 | 0.1 | 837568.1 | 349290.8 | 587563.4 | 21212.8 | 1641804 | 5880.57 | 27 | 12374.69 | 156407.58 | 1609.72 | 0.5 | 63825
2006-11-14 10:40 | 10 | 6.8 | 44 | 1002 | 7.36 | 0.1 | 837468.3 | 349172.9 | 587050.4 | 21212.8 | 1641804 | 5878.44 | 25 | 12374.69 | 156299.83 | 1609.72 | 1.1 | 63803
2006-11-13 07:45 | 10.6 | 6.7 | 65 | 1002 | 7.15 | 0.1 | 836987.2 | 348603.8 | 586611.4 | 21212.8 | 1641800 | 5875.9 | 25 | 12374.69 | 156299.83 | 1609.72 | 1.1 | 63776
2006-11-12 08:25 | 10.6 | 6.9 | 64 | 1002 | 7.19 | 0.1 | 836984.4 | 348597.1 | 586604.1 | 21212.8 | 1641800 | 5873.88 | 27 | 12374.69 | 156299.83 | 1609.72 | 1.5 | 63753
2006-11-11 15:05 | 10.1 | 7.5 | 59 | 1002 | 7.28 | 0.1 | 836981.6 | 348591.6 | 586597.3 | 21212.8 | 1641800 | 5872.39 | 27 | 12374.69 | 156299.83 | 1609.72 | 1.3 | 63736
2006-11-10 07:40 | 10.3 | 6.8 | 60 | 1002 | 7.22 | 0.1 | 836976.4 | 348581.3 | 586589.1 | 21212.8 | 1641800 | 5869.7 | 29 | 12374.69 | 156299.83 | 1609.72 | 0.9 | 63704
2006-11-09 15:10 | 10.2 | 6.8 | 55 | 1002 | 7.29 | 0.1 | 836944.2 | 348537 | 586562.5 | 21212.8 | 1641800 | 5868.27 | 28 | 12374.69 | 156299.83 | 1609.72 | 1.3 | 63688
2006-11-08 07:30 | 10.6 | 6.9 | 51 | 1002 | 7.22 | 0.1 | 836925.4 | 348510.1 | 586539.8 | 21212.8 | 1641800 | 5865.55 | 28 | 12374.69 | 156299.83 | 1609.72 | 1.4 | 63656
2006-11-07 07:50 | 10.5 | 6.6 | 42 | 1002 | 7.26 | 0.1 | 836909.3 | 348483.1 | 586522.7 | 21212.8 | 1641800 | 5863.51 | 27 | 12374.69 | 156299.83 | 1609.72 | 1 | 63632
2006-11-06 07:35 | 10.1 | 6.7 | 45 | 1002 | 7.38 | 0.1 | 836873.5 | 348430.4 | 586490.2 | 21212.8 | 1641800 | 5861.42 | 25 | 12374.69 | 156299.83 | 1609.72 | 1.1 | 63608
2006-11-05 12:40 | 10.3 | 7.5 | 37 | 1002 | 6.95 | 0.1 | 836873.4 | 348426.3 | 586452.6 | 21212.8 | 1641800 | 5859.79 | 28 | 12374.69 | 156297.67 | 1609.72 | 1.4 | 63589
2006-11-04 09:00 | 10.2 | 6.7 | 53 | 254 | 7.65 | 0.2 | 836873.2 | 348420.9 | 586424.8 | 21212.8 | 1641800 | 5857.41 | 25 | 12374.69 | 156297.66 | 1609.72 | 1.3 | 63562
2006-11-03 08:00 | 10.2 | 6.7 | 50 | 253 | 7.56 | 0.1 | 836872.6 | 348410.2 | 586356.3 | 21212.8 | 1641800 | 5855.25 | 27 | 12374.69 | 156236.57 | 1609.72 | 0.6 | 63537
2006-11-02 12:40 | 9.9 | 6.8 | 41 | 218 | 6.76 | 0.1 | 836872.3 | 348405.5 | 586325 | 21212.8 | 1641800 | 5853.57 | 27 | 12374.69 | 156162.11 | 1609.72 | 1 | 63517
2006-11-01 14:10 | 9.3 | 6.6 | 40 | 158 | 7.26 | 0.1 | 836871.6 | 348398.5 | 586263.1 | 21212.8 | 1641800 | 5851.64 | 26 | 12374.69 | 156075.37 | 1609.72 | 1 | 63495
2006-10-31 07:45 | 9.1 | 6.6 | 28 | 219 | 7.31 | 0.1 | 836772.6 | 348270.1 | 586047.3 | 21212.8 | 1641800 | 5848.96 | 27 | 12374.69 | 155932.18 | 1609.72 | 1.3 | 63464
2006-10-30 07:50 | 9.1 | 6.4 | 1004 | 1002 | 7.21 | 0.1 | 836566 | 348025.5 | 585906.3 | 21212.8 | 1641749 | 5846.83 | 26 | 12374.69 | 155870.95 | 1609.72 | 0.5 | 63440
2006-10-29 12:45 | 8 | 6.4 | 1004 | 1002 | 7.17 | 0.1 | 836471 | 347913 | 585824.8 | 21212.8 | 1641749 | 5845.16 | 27 | 12374.69 | 155870.95 | 1609.72 | 0.8 | 63421
2006-10-28 08:50 | 9 | 6.5 | 1004 | 1002 | 7.1 | 0.1 | 836299.7 | 347710.2 | 585673.6 | 21212.8 | 1641749 | 5842.72 | 27 | 12374.69 | 155870.94 | 1609.72 | 1 | 63393
2006-10-27 07:50 | 8.5 | 6.5 | 1004 | 1002 | 7.14 | 0.1 | 836117.2 | 347494.2 | 585513.1 | 21212.8 | 1641749 | 5840.5 | 27 | 12374.69 | 155870.94 | 1609.72 | 0.5 | 63368
2006-10-26 07:35 | 8 | 6.5 | 1004 | 1002 | 7.23 | 0.1 | 835933.5 | 347279.3 | 585348.7 | 21212.8 | 1641749 | 5838.36 | 25 | 12374.69 | 155870.94 | 1609.72 | 0.6 | 63344
2006-10-25 08:10 | 2.6 | 6.5 | 1004 | 1002 | 6.73 | 0.1 | 835796.5 | 347117.4 | 585108.9 | 21212.8 | 1641749 | 5836.22 | 27 | 12374.69 | 155826.17 | 1609.72 | 0.2 | 63321
2006-10-24 11:30 | 6.6 | 6.4 | 1004 | 1002 | 7.31 | 0.1 | 835755 | 347068.2 | 585028.1 | 21212.8 | 1641746 | 5834.45 | 26 | 12374.69 | 155700.02 | 1609.72 | 0.6 | 63300
2006-10-23 07:55 | 7.7 | 6.4 | 1004 | 1002 | 7.34 | 0.1 | 835551.5 | 346826.5 | 584692.1 | 21212.8 | 1641746 | 5831.83 | 27 | 12374.69 | 155511.47 | 1609.72 | 0.4 | 63272
2006-10-22 08:20 | 6.9 | 6.5 | 1004 | 1002 | 7.26 | 0.1 | 835431.3 | 346684.8 | 584415.9 | 21212.8 | 1641746 | 5829.61 | 27 | 12374.69 | 155342.94 | 1609.72 | 0.6 | 63249
2006-10-21 07:50 | 7.6 | 6.5 | 1004 | 1002 | 7.26 | 0.1 | 835311.6 | 346543.3 | 584149.3 | 21212.8 | 1641746 | 5827.3 | 27 | 12374.69 | 155181.32 | 1609.72 | 0.9 | 63229
2006-10-20 07:45 | 8 | 6.6 | 1004 | 1002 | 7.29 | 0.1 | 835215.6 | 346430.4 | 583881.6 | 21212.8 | 1641746 | 5825.04 | 26 | 12374.69 | 154993.31 | 1609.72 | 0.6 | 63200
2006-10-19 07:45 | 8.1 | 6.6 | 1004 | 1002 | 7.31 | 0.1 | 835107.7 | 346303 | 583615 | 21212.8 | 1641746 | 5822.78 | 23 | 12374.69 | 154819.17 | 1609.72 | 0.6 | 63176
2006-10-18 11:15 | 2.5 | 7.5 | 1004 | 1002 | 7.33 | 0.1 | 835029.4 | 346208.6 | 583405.2 | 21212.8 | 1641746 | 5820.87 | 27 | 12374.69 | 154678.9 | 1609.72 | 0.5 | 63156
2006-10-13 08:10 | 6.7 | 6.7 | 1004 | 1002 | 7.37 | 0.1 | 834119.6 | 345138.4 | 582031 | 21212.8 | 1641746 | 5809.34 | 27 | 12374.69 | 154147.08 | 1609.72 | 0.7 | 63033
2006-10-12 07:20 | 9.1 | 6.4 | 1004 | 1002 | 7.39 | 0.1 | 833855.9 | 344831.1 | 581675.4 | 21212.8 | 1641746 | 5807.98 | 27 | 12374.69 | 154026.33 | 1609.72 | 0.8 | 63008
2006-10-11 08:15 | 1 | 6.5 | 1004 | 1002 | 7.36 | 0.1 | 833602 | 344530.5 | 581327.9 | 21212.8 | 1641746 | 5804.81 | 26 | 12374.69 | 153920.49 | 1609.72 | 0.7 | 62985
2006-10-10 09:40 | 7.3 | 6.7 | 1004 | 1002 | 7.43 | 0.1 | 833397.2 | 344291.6 | 581013.5 | 21212.8 | 1641746 | 5802.67 | 27 | 12374.69 | 153797.12 | 1609.72 | 0.1 | 62962
2006-10-09 08:20 | 7.7 | 6.8 | 1004 | 1002 | 7.37 | 0.1 | 833192.4 | 344050.8 | 580682.9 | 21212.8 | 1641746 | 5800.26 | 26 | 12374.69 | 153662.93 | 1609.72 | 0.7 | 62937
2006-10-08 20:25 | 7.1 | 6.5 | 1004 | 1002 | 7.38 | 0.1 | 833076.5 | 343912.8 | 580518.6 | 21212.8 | 1641746 | 5799.13 | 26 | 12374.69 | 153606.83 | 1609.72 | 0.6 | 62925
2006-10-06 06:05 | 5.1 | 6.5 | 1004 | 1002 | 7.27 | 0.1 | 832373.6 | 343086.1 | 579552.8 | 21212.8 | 1641746 | 5793.23 | 27 | 12374.69 | 153325.23 | 1609.72 | 0.6 | 62863
2006-10-05 07:45 | 6.7 | 6.7 | 1004 | 1002 | 7.31 | 0.1 | 832112.6 | 342777.7 | 579189.7 | 21212.8 | 1641746 | 5791.1 | 27 | 12374.69 | 153217.36 | 1609.72 | 1 | 62840
2006-10-04 07:35 | 2.2 | 6.5 | 1004 | 1002 | 7.32 | 0.1 | 831776.1 | 342383.1 | 578755.2 | 21212.8 | 1641746 | 5788.81 | 27 | 12374.69 | 153141.86 | 1609.72 | 0.6 | 62816
2006-10-03 07:35 | 4.5 | 6.6 | 1004 | 1002 | 7.33 | 0.1 | 831462.7 | 342010.4 | 578325.4 | 21212.8 | 1641746 | 5786.51 | 27 | 12374.69 | 152980.45 | 1609.72 | 0.8 | 62792
2006-10-02 08:15 | 7.1 | 6.7 | 1004 | 1002 | 7.32 | 0.1 | 831116.9 | 341604.5 | 577847.3 | 21212.8 | 1641746 | 5784.23 | 28 | 12374.69 | 152831.13 | 1609.72 | 0.5 | 62769
2006-10-01 14:20 | 3.7 | 7.5 | 1004 | 1002 | 7.33 | 0.1 | 830883.3 | 341327.6 | 577505.2 | 21212.8 | 1641746 | 5782.56 | 29 | 12374.69 | 152712.85 | 1609.72 | 1 | 62751
2006-09-30 07:45 | 2.6 | 6.5 | 1004 | 1002 | 7.29 | 0.1 | 830455.8 | 340824.1 | 576908.9 | 21212.8 | 1641746 | 5779.59 | 28 | 12374.69 | 152526.47 | 1609.72 | 0.9 | 62720
2006-09-29 08:45 | 0.1 | 6.6 | 1004 | 1002 | 7.21 | 0.1 | 830136.6 | 340447.2 | 576467.5 | 21212.8 | 1641746 | 5777.38 | 27 | 12374.69 | 152388.63 | 1609.72 | 1 | 62697
2006-09-28 07:40 | 7.3 | 6.6 | 1004 | 1002 | 7.21 | 0.1 | 829775.7 | 340023.3 | 575975.9 | 21212.8 | 1641746 | 5774.96 | 27 | 12374.69 | 152232.46 | 1609.72 | 1 | 62672
2006-09-27 07:40 | 0.2 | 6.7 | 1004 | 1002 | 7.24 | 0.1 | 829413.4 | 339595.5 | 575510.2 | 21212.8 | 1641746 | 5772.69 | 26 | 12374.69 | 152135.81 | 1609.72 | 1 | 62648
2006-09-26 07:40 | 1 | 6.5 | 1004 | 1002 | 7.27 | 0.1 | 829047.3 | 339164 | 575037.9 | 21212.8 | 1641746 | 5770.39 | 27 | 12374.69 | 152018.47 | 1609.72 | 0.9 | 62624
2006-09-25 07:45 | 4.1 | 6.4 | 1004 | 1002 | 7.34 | 0.2 | 828654.4 | 338699.3 | 574540.2 | 21212.8 | 1641746 | 5768.09 | 27 | 12374.69 | 151893.04 | 1609.72 | 1 | 62600
2006-09-24 08:35 | 8 | 6.5 | 1004 | 1002 | 7.36 | 0.2 | 828260.6 | 338233.9 | 574035.1 | 21212.8 | 1641746 | 5765.81 | 27 | 12374.69 | 151768.93 | 1609.72 | 0.8 | 62577
2006-09-23 07:45 | 0.2 | 6.4 | 1004 | 1002 | 7.21 | 0.2 | 827802.6 | 337693.4 | 573453.5 | 21212.8 | 1641746 | 5763.45 | 27 | 12374.69 | 151663.9 | 1609.72 | 1 | 62552
2006-09-22 08:50 | 7.9 | 0.6 | 1004 | 1002 | 7.3 | 0.1 | 827500.2 | 337334.5 | 572904.9 | 21212.8 | 1641716 | 5761.2 | 27 | 12374.69 | 151576.12 | 1609.72 | 0.4 | 62529
2006-09-21 08:20 | 7.3 | 0.6 | 1004 | 1002 | 7.34 | 0.1 | 827147.6 | 336917.8 | 572249.9 | 21212.8 | 1641714 | 5758.77 | 27 | 12374.69 | 151472.34 | 1609.72 | 0.6 | 62505
2006-09-20 14:15 | 7 | 0.6 | 1004 | 1002 | 7.39 | 0.1 | 826909.6 | 336637.6 | 571792.6 | 21212.8 | 1641714 | 5756.95 | 27 | 12374.69 | 151396.59 | 1609.72 | 1 | 62487
2006-09-19 07:50 | 4.5 | 0.6 | 1004 | 1002 | 7.4 | 0.1 | 826526 | 336187 | 571000.6 | 21212.8 | 1641714 | 5753.94 | 27 | 12374.69 | 151254.97 | 1609.72 | 1.1 | 62456
2006-09-18 07:55 | 8 | 0.6 | 1004 | 1002 | 7.46 | 0.2 | 826227.6 | 335835.5 | 570370.4 | 21212.8 | 1641714 | 5751.59 | 27 | 12374.69 | 151140.89 | 1609.72 | 0.6 | 62432
2006-09-17 14:10 | 8.8 | 1 | 1004 | 1002 | 7.54 | 0.2 | 825993.4 | 335557.9 | 569856.6 | 21212.8 | 1641714 | 5749.83 | 28 | 12374.69 | 151015.56 | 1609.72 | 0.6 | 62415
2006-09-16 10:20 | 0.2 | 6.4 | 1004 | 1002 | 7.6 | 0.1 | 825563.9 | 335052.7 | 569098.7 | 21212.8 | 1641714 | 5746.98 | 27 | 12374.69 | 150878.26 | 1609.72 | 0.8 | 62387
2006-09-15 10:35 | 5.8 | 6.3 | 1004 | 1002 | 7.7 | 0.1 | 825092.1 | 334497.3 | 568222.3 | 21212.8 | 1641714 | 5744.59 | 29 | 12374.69 | 150775.57 | 1609.72 | 0.8 | 62363
2006-07-14 15:30 | 8.5 | 6.6 | 1004 | 40.1 | 7.37 | 0.3 | 806620.1 | 312901.1 | 545689 | 21212.8 | 1640889 | 5612.24 | 30 | 12372.33 | 145679.95 | 1609.34 | 0.4 | 60858
2006-07-12 16:10 | 8.8 | 6.6 | 25.2 | 40.1 | 7.29 | 0.1 | 806525.5 | 312788.8 | 545539.4 | 21212.8 | 1640887 | 5608.09 | 32 | 12372.33 | 145558.15 | 1609.34 | 0.3 | 60811
2006-07-11 15:30 | 3.8 | 4.9 | 110 | 401 | 7.5 | 0.1 | 806418.3 | 312657.7 | 544868.1 | 21212.8 | 1640882 | 5605.7 | 31 | 12372.33 | 145450.36 | 1609.01 | 0.6 | 60786
2006-07-10 17:15 | 2.8 | 2 | 220 | 410 | 7.52 | 0.1 | 806323.3 | 312538.2 | 543904.2 | 21212.8 | 1640882 | 5603.34 | 30 | 12372.33 | 145365.13 | 1609.01 | 0.8 | 60764
2006-07-06 09:15 | 6.8 | 2.7 | 1004 | 1003 | 7.45 | 0.1 | 805826.5 | 311938.8 | 540057.7 | 21212.8 | 1637436 | 5592.74 | 30 | 12372.33 | 144955.55 | 1572.4 | 0.1 | 60660
2006-06-28 14:50 | 8.8 | 6 | 1004 | 781 | 7.55 | 0.1 | 804737.9 | 310673.8 | 534365.9 | 21212.8 | 1630983 | 5574.7 | 32 | 12372.33 | 144311.88 | 1572.4 | 0.1 | 60474
2006-06-27 17:05 | 8.4 | 4.2 | 1004 | 690 | 7.3 | 0.1 | 804647.8 | 310490.4 | 533880.3 | 21212.8 | 1630219 | 5572.6 | 30 | 12372.33 | 144260.98 | 1572.4 | 0.1 | 60452
2006-06-26 17:10 | 7.2 | 5.9 | 1004 | 1003 | 7.24 | 0.1 | 804099.9 | 309929.6 | 533397 | 21212.8 | 1629386 | 5570.3 | 31 | 12372.33 | 144260.98 | 1572.4 | 0.2 | 60428
2006-06-25 07:10 | 7.1 | 2.5 | 1004 | 85.5 | 7.2 | 0.1 | 804012.1 | 309829.1 | 533319.4 | 21212.8 | 1628235 | 5567.32 | 30 | 12372.33 | 144260.98 | 1572.4 | 0.2 | 60394
2006-06-24 06:00 | 6 | 4.2 | 1004 | 80.6 | 7.23 | 0.1 | 803951.2 | 309753.2 | 533262.8 | 21212.8 | 1627371 | 5564.92 | 29 | 12372.33 | 144260.98 | 1572.4 | 0.2 | 60369
2006-06-23 17:45 | 6 | 4.8 | 1004 | 79.7 | 7.26 | 0.1 | 803789.7 | 309565.3 | 533147.9 | 21212.8 | 1626953 | 5563.63 | 28 | 12372.33 | 144260.98 | 1572.4 | 0.2 | 60356
2006-06-22 12:10 | 6 | 6.5 | 1004 | 68.2 | 7.28 | 0.1 | 803494.8 | 309224.3 | 532871 | 21212.8 | 1625937 | 5560.8 | 30 | 12372.33 | 144260.98 | 1572.4 | 0.3 | 60327
2006-06-21 13:15 | 0.6 | 6.1 | 1004 | 584 | 7.29 | 0.2 | 803301.8 | 309002.7 | 532690.8 | 21212.8 | 1625144 | 5558.62 | 35 | 12372.33 | 144260.98 | 1572.4 | 0.2 | 60304
2006-06-20 13:30 | 0.2 | 7 | 1004 | 531 | 7.25 | 0.1 | 803039.5 | 308697 | 532440.3 | 21212.8 | 1624325 | 5556.34 | 29 | 12372.33 | 144260.98 | 1572.4 | 0.1 | 60280
2006-06-19 08:50 | 1.4 | 7.4 | 1004 | 602 | 7.23 | 0.1 | 802483.4 | 308045.9 | 531887.9 | 21212.8 | 1623339 | 5553.46 | 28 | 12372.34 | 144260.98 | 1572.4 | 0.1 | 60251
2006-06-18 18:15 | 3.2 | 7.3 | 1004 | 728 | 7.21 | 0.1 | 802176.8 | 307686 | 531591.8 | 21212.8 | 1622839 | 5551.99 | 28 | 12372.34 | 144260.98 | 1572.4 | 0.6 | 60237
2006-06-17 17:40 | 7.7 | 6.5 | 1004 | 801 | 7.28 | 0.1 | 801597.1 | 307002.4 | 531009.7 | 21212.8 | 1621999 | 5549.5 | 27 | 12372.34 | 144260.98 | 1572.4 | 0.1 | 60212
2006-06-16 13:45 | 9.3 | 7.3 | 1004 | 996 | 7.23 | 0.1 | 801521.5 | 306911.2 | 530918 | 21212.8 | 1621039 | 5546.94 | 34 | 12372.34 | 144260.98 | 1572.4 | 0.1 | 60184
2006-06-15 07:30 | 9.8 | 6.8 | 1004 | 876 | 7.3 | 0.1 | 801474.3 | 306854.4 | 530870.8 | 21212.8 | 1620001 | 5544.23 | 26 | 12372.34 | 144260.98 | 1572.4 | 0.1 | 60154
2006-06-14 07:35 | 9.6 | 7 | 1004 | 1002 | 7.7 | 0.1 | 801427.4 | 306797.4 | 530824.1 | 21212.8 | 1619185 | 5542.13 | 26 | 12372.34 | 144260.98 | 1572.4 | 0.1 | 60130
2006-06-13 07:50 | 10.1 | 8 | 1004 | 1002 | 7.73 | 0.1 | 801374.5 | 306734.9 | 530777 | 21212.8 | 1618372 | 5540.03 | 26 | 12374.34 | 144260.98 | 1572.4 | 0.1 | 60107
2006-06-12 08:30 | 9.8 | 8.2 | 1004 | 1002 | 7.66 | 0.1 | 801318.8 | 306669 | 530725.2 | 21212.8 | 1617589 | 5537.94 | 25 | 12372.34 | 144260.98 | 1572.4 | 0.1 | 60083
2006-06-11 12:50 | 7.8 | 8.1 | 1004 | 910 | 7.67 | 0.1 | 801261.2 | 306600.9 | 530672.7 | 21212.8 | 1616918 | 5536.13 | 25 | 12372.34 | 144260.98 | 1572.4 | 0.1 | 60069
2006-06-10 07:25 | 7.9 | 8.1 | 1004 | 852 | 7.47 | 0.1 | 800752.7 | 305999.9 | 530207.7 | 21212.8 | 1615931 | 5533.36 | 24 | 12372.34 | 144260.98 | 1572.4 | 0.1 | 60034
2006-06-09 16:05 | 8.6 | 8 | 1004 | 1002 | 7.37 | 0.1 | 800332.6 | 305503.3 | 529812.5 | 21212.8 | 1615427 | 5531.82 | 26 | 12372.34 | 144260.98 | 1572.4 | 0.1 | 60019
2006-06-08 07:40 | 9.6 | 7.8 | 1004 | 702 | 7.36 | 0.1 | 799868.3 | 304954.5 | 529364.4 | 21212.8 | 1614341 | 5528.78 | 28 | 12372.34 | 144260.98 | 1572.4 | 0.2 | 59986
2006-06-07 07:25 | 9.2 | 7.6 | 1004 | 832 | 7.42 | 0.1 | 799830 | 304907.3 | 529328.5 | 21212.8 | 1613527 | 5526.363 | 28 | 12372.34 | 144260.98 | 1572.4 | 0.1 | 59962
2006-06-06 13:40 | 4.7 | 4.4 | 1004 | 681 | 7.46 | 0.1 | 799799.3 | 304868.6 | 529302.6 | 21212.8 | 1612926 | 5525.12 | 27 | 12372.34 | 144260.98 | 1572.4 | 0.1 | 59944
2006-06-05 08:35 | 8.1 | 0.5 | 1004 | 806 | 7.48 | 0.1 | 799734.3 | 304791.7 | 529234.1 | 21212.8 | 1611922 | 5522.77 | 29 | 12372.34 | 144260.98 | 1572.4 | 0.1 | 29915
2006-06-04 12:40 | 7.2 | 6.2 | 1004 | 781 | 7.52 | 0.1 | 799734.3 | 304791.3 | 529231.9 | 21212.8 | 1611238 | 5521.06 | 31 | 12372.34 | 144260.98 | 1572.4 | 0.1 | 19895
2006-06-03 08:45 | 6.3 | 6.6 | 1004 | 750 | 7.51 | 0.2 | 799667.8 | 304712.8 | 529171.5 | 21212.8 | 1610273 | 5518.68 | 26 | 12372.34 | 144260.98 | 1572.4 | 0.1 | 59867
2006-06-02 09:15 | 5.6 | 6.8 | 1004 | 582 | 7.35 | 0.3 | 799425.6 | 304429.1 | 528942.4 | 21212.8 | 1609455 | 5516.58 | 27 | 12372.34 | 144260.98 | 1572.4 | 0.1 | 59844
2006-06-01 07:20 | 1.8 | 6.9 | 1004 | 433 | 7.33 | 0.4 | 799323.9 | 304312.4 | 528838.6 | 21212.8 | 1608606 | 5514.49 | 25 | 12372.34 | 144260.98 | 1572.4 | 0.1 | 59818
2006-05-31 10:44 | 4.1 | 6.9 | 100.4 | 43.5 | 7.57 | 0.9 | 799133.1 | 304089.9 | 528646.6 | 21212.8 | 1607926 | 5512.78 | 27 | 12372.34 | 144260.98 | 1572.4 | 0.1 | 59797
2006-05-30 13:43 | 3.7 | 6.9 | 100.4 | 62 | 7.16 | 0.6 | 798997.7 | 303932.1 | 528511.4 | 21212.8 | 1607237 | 5511.02 | 26 | 12372.34 | 144260.98 | 1372.4 | 0.2 | 59776
2006-05-29 09:00 | 4.7 | 5.8 | 100.4 | 61.9 | 7.08 | 0.1 | 798694.6 | 303578.1 | 528223.1 | 21212.8 | 1606291 | 5508.6 | 27 | 12372.34 | 144260.98 | 1572.4 | 0.2 | 59748
2006-05-28 13:35 | 3.8 | 6 | 100.4 | 33.4 | 7.03 | 0.1 | 798572.5 | 303436.3 | 528100.8 | 21212.8 | 1605636 | 5507.07 | 28 | 12372.34 | 144260.98 | 1572.4 | 0.1 | 59728
2006-05-27 07:51 | 0.2 | 5.1 | 100.4 | 50.8 | 7.25 | 0.1 | 798471 | 303320.7 | 527997 | 21212.8 | 1604631 | 5504.68 | 29 | 12372.34 | 144260.98 | 1572.4 | 0.1 | 59699
2006-05-26 07:45 | 68.1 | 5.4 | 100.4 | 51.1 | 7.46 | 0.1 | 798349.8 | 30318.11 | 527868.7 | 21212.8 | 1603803 | 5502.73 | 28 | 12372.34 | 144260.98 | 1572.4 | 0.1 | 59674
2006-05-25 07:27 | 0.3 | 5.8 | 100.4 | 88.3 | 7.59 | 0.1 | 798314.7 | 303137.4 | 527827.3 | 21212.8 | 1602968 | 5499.78 | 28 | 12372.34 | 144260.98 | 1572.4 | 0.1 | 59650
2006-05-24 07:26 | 2.3 | 5.6 | 100.4 | 100.2 | 7.54 | 0.2 | 798172 | 302969.4 | 527687.1 | 21212.8 | 1602145 | 5498.81 | 28 | 12372.34 | 144260.98 | 1572.4 | 0.1 | 59626
2006-05-23 07:41 | 7.6 | 7.8 | 100.4 | 44.2 | 7.16 | 0.2 | 798073.8 | 302853.4 | 527502.2 | 21212.8 | 1601332 | 5496.87 | 29 | 12372.34 | 144158.34 | 1572.4 | 0.2 | 59602
2006-05-22 08:41 | 8.6 | 8 | 100.4 | 100.1 | 7.42 | 0.1 | 798065.1 | 302842.3 | 527499.7 | 21212.8 | 1600544 | 5495.05 | 32 | 12372.34 | 144158.34 | 1572.4 | 0.2 | 19579
2006-05-21 08:45 | 9 | 7.8 | 100.4 | 61.1 | 7.45 | 0.1 | 798065.1 | 302842.3 | 527497.1 | 21212.8 | 1599719 | 5493.17 | 32 | 12372.34 | 144158.34 | 1572.4 | 0.2 | 59555
2006-05-20 08:33 | 8.9 | 7.5 | 100.4 | 52.9 | 7.63 | 0.1 | 798065.1 | 302842.3 | 527494.5 | 21212.8 | 159888.5 | 5491.21 | 29 | 1272.34 | 144158.34 | 1572.4 | 0.2 | 59531
2006-05-19 07:02 | 7.9 | 6.9 | 100.4 | 46.6 | 7.81 | 0.1 | 798065.1 | 320842.3 | 527491.7 | 21212.8 | 1598000 | 5489.24 | 29 | 12372.34 | 144158.34 | 1572.4 | 0.1 | 59506
2006-05-18 07:24 | 4.3 | 7.3 | 100.4 | 36.4 | 7.81 | 0.2 | 798065.1 | 302840.7 | 527489.1 | 21212.8 | 1597178 | 5487.39 | 28 | 12372.34 | 144138.34 | 1572.4 | 0.2 | 59482
2006-05-17 08:40 | 5.7 | 7.6 | 100.4 | 26.1 | 7.51 | 0.2 | 797756.5 | 302467.2 | 527244.9 | 21212.8 | 1596376 | 5485.47 | 26 | 12372.34 | 144158.34 | 1572.4 | 0.1 | 59459
2006-05-16 08:19 | 8.1 | 7.9 | 100.4 | 38.1 | 7.55 | 0.8 | 796928.9 | 301557.7 | 526475.3 | 21212.8 | 1595516 | 5483.24 | 28 | 12372.34 | 144158.34 | 1572.4 | 0.1 | 59435
2006-05-15 09:13 | 8.5 | 7.8 | 100.4 | 32.9 | 7.52 | 0.5 | 796982.9 | 301557.7 | 526472.9 | 21212.8 | 1594722 | 5481.41 | 26 | 12372.34 | 144158.34 | 1572.4 | 0.1 | 59412
2006-05-14 16:42 | 8.8 | 7.5 | 100.4 | 23 | 7.54 | 0.5 | 796982.9 | 301557.7 | 526471.2 | 21212.8 | 1594153 | 5480.09 | 28 | 12372.34 | 144158.34 | 1572.4 | 0.1 | 59395
2006-05-13 08:09 | 7.2 | 6.8 | 100.4 | 17.5 | 7.53 | 0.6 | 796928.9 | 301557.7 | 526467.9 | 21212.8 | 1593013 | 5477.43 | 32 | 12372.34 | 144158.34 | 1572.4 | 0.3 | 59363
2006-05-12 09:39 | 6 | 6.7 | 100.4 | 18.4 | 7.56 | 0.7 | 796980.5 | 301555 | 526465.5 | 21212.8 | 1592222 | 5475.64 | 33 | 12372.34 | 144158.34 | 1572.4 | 0.3 | 59340
2006-05-11 15:32 | 0.7 | 5.6 | 90.4 | 18.8 | 7.52 | 3.9 | 796973.8 | 301546.4 | 526463.6 | 21212.8 | 1591616 | 5474.19 | 28 | 12372.34 | 144158.34 | 1572.4 | 0.1 | 59322
2006-05-10 12:30 | 0.3 | 1.1 | 60.3 | 36.2 | 7.63 | 0.6 | 796901 | 301460.4 | 526391.5 | 21212.8 | 1590704 | 5471.4 | 29 | 12372.34 | 144158.34 | 1572.4 | 0.1 | 59295
2006-05-09 12:08 | 1.6 | 1.5 | 60.3 | 37.3 | 7.66 | 0.2 | 796494.6 | 300983.5 | 525981.4 | 21212.8 | 1589874 | 5469.82 | 28 | 12372.34 | 144158.34 | 1572.4 | 0.1 | 59271
2006-05-08 07:30 | 3.3 | 1.6 | 80.3 | 27.6 | 7.57 | 0.2 | 796038.9 | 300450.8 | 525516 | 21212.8 | 1588890 | 5467.34 | 26 | 12372.34 | 144158.34 | 1572.4 | 0.1 | 59242
2006-05-07 20:47 | 1.6 | 2.6 | 60.3 | 22.9 | 7.59 | 0.2 | 795841.2 | 300218.6 | 525316.1 | 21212.8 | 1588537 | 5466.4 | 26 | 12372.34 | 144158.34 | 1572.4 | 0.1 | 59231
2006-05-06 13:30 | 1 | 3.8 | 55 | 43.6 | 7.63 | 0.2 | 795346.3 | 299587.2 | 524137.5 | 21212.8 | 1587013 | 5463.57 | 25 | 12372.34 | 144158.34 | 1572.4 | 0.4 | 59201
2006-05-05 07:54 | 0.8 | 5.9 | 50.2 | 71.8 | 7.72 | 0.2 | 794851.3 | 299057.4 | 523962.5 | 21212.8 | 1586463 | 5460.97 | 25 | 12372.34 | 144158.34 | 1572.4 | 0.6 | 59171
2006-05-04 07:21 | 0.7 | 0.8 | 80.3 | 49.1 | 7.6 | 0.2 | 794408.3 | 298537.5 | 523518.4 | 21212.8 | 1585620 | 5458.83 | 24 | 12372.34 | 144158.34 | 1572.4 | 0.1 | 59146
2006-05-03 07:20 | 1.3 | 0.5 | 60.3 | 54 | 7.59 | 0.2 | 793843.3 | 297870.9 | 522945.8 | 21212.8 | 1584787 | 5456.7 | 24 | 12372.34 | 144158.34 | 1572.4 | 0.2 | 59122
2006-05-02 14:51 | 0.2 | 0.8 | 80.6 | 66 | 7.61 | 0.3 | 793359.8 | 297309.2 | 522491.6 | 21212.8 | 1584228 | 5455.21 | 24 | 12372.34 | 144158.24 | 1572.4 | 0.6 | 59106
2006-05-01 09:42 | 1.1 | 1.7 | 70.3 | 33.3 | 7.81 | 0.3 | 792350.1 | 296106.4 | 521461 | 21212.8 | 1583225 | 5452.57 | 25 | 12372.34 | 144158.34 | 1572.4 | 0.3 | 59076
2006-04-30 08:33 | 0.3 | 1.6 | 60.3 | 33.2 | 7.64 | 0.4 | 791588.4 | 295208 | 520682.3 | 21212.8 | 1582361 | 5450.27 | 24 | 12372.34 | 144158.33 | 1572.4 | 0.2 | 59051
2006-04-29 09:11 | 0.6 | 0.9 | 30.1 | 25.9 | 7.49 | 0.9 | 790867.5 | 294354.5 | 519960.1 | 21212.8 | 1581557 | 5448.17 | 24 | 12372.34 | 144158.34 | 1572.4 | 0.4 | 59028
2006-04-28 08:56 | 0.8 | 0.4 | 50.2 | 6.5 | 7.19 | 1.6 | 790152.6 | 293510.3 | 518884.2 | 21212.8 | 1580724 | 5445.81 | 24 | 12372.34 | 144158.33 | 1572.4 | 0.2 | 59004
2006-04-27 12:49 | 1.2 | 0.5 | 50.2 | 14.8 | 7.43 | 2.4 | 790015.7 | 293350.4 | 517302.3 | 21212.8 | 1580030 | 5443.72 | 25 | 12372.34 | 144158.33 | 1572.4 | 0.2 | 58983
2006-04-26 07:42 | 1.2 | 0.3 | 50.2 | 24.1 | 7.46 | 0.3 | 789508.9 | 292755.3 | 516209.6 | 21212.8 | 1579102 | 5440.9 | 24 | 12372.34 | 144153.59 | 1572.4 | 0.4 | 58954
2006-04-25 07:37 | 0.9 | 0.3 | 20.1 | 53.8 | 7.45 | 0.3 | 789189.2 | 292374.5 | 515296.6 | 21212.8 | 1578452 | 5438.62 | 24 | 12372.34 | 143984.96 | 1572.4 | 0.2 | 58930
2006-04-24 09:03 | 0.3 | 0.8 | 20.1 | 31.6 | 7.44 | 0.3 | 788729.7 | 291829.9 | 514713.2 | 21212.8 | 1577683 | 5436.35 | 24 | 12372.34 | 143848.25 | 1572.4 | 0.3 | 58908
2006-04-23 08:21 | 0.8 | 0.6 | 30.1 | 22.7 | 7.45 | 0.5 | 788076 | 291058.3 | 513837.3 | 21212.8 | 1576877 | 5433.75 | 25 | 12372.34 | 143665.39 | 1572.4 | 0.5 | 58883
2006-04-22 16:30 | 2.4 | 1.8 | 51.7 | 24.2 | 6.72 | 0.5 | 787833 | 290766.2 | 513459.1 | 21212.8 | 1576434 | 5432.12 | 25 | 12372.34 | 143561.63 | 1572.4 | 0.4 | 58867
2006-04-21 09:10 | 3.9 | 2 | 20.1 | 100.3 | 7.39 | 0.5 | 787297 | 290133.2 | 512742.1 | 21212.8 | 1575500 | 5429.07 | 23 | 12372.34 | 143362.27 | 1572.4 | 0.5 | 58836
2006-04-20 13:04 | 2.5 | 5.5 | 30.1 | 89.9 | 7.34 | 0.4 | 7869022.5 | 289690.7 | 512226 | 21212.8 | 1574816 | 5427.02 | 24 | 12372.34 | 143216.14 | 1572.4 | 0.2 | 58816
2006-04-19 13:28 | 0.7 | 2.7 | 60.3 | 49 | 7.38 | 0.5 | 786573 | 289273.5 | 511410.8 | 21212.8 | 1574121 | 5424.5 | 25 | 12372.34 | 142763.49 | 1572.4 | 0.2 | 58792
2006-04-18 12:43 | 0.3 | 0.7 | 100.5 | 68.3 | 7.48 | 0.5 | 786012 | 288608.1 | 510683.4 | 21212.8 | 1573490 | 5421.94 | 23 | 12372.34 | 142587.94 | 1572.4 | 0.1 | 58767
2006-04-17 15:40 | 0.2 | 0.9 | 100.4 | 100.2 | 7.2 | 0.5 | 785402 | 287888.3 | 509944.2 | 21212.8 | 1572787 | 5419.7 | 22 | 12372.34 | 142447.29 | 1572.4 | 0.2 | 58746
2006-04-16 12:01 | 0.7 | 1.2 | 100.4 | 71.4 | 7.22 | 0.3 | 784825 | 287199.9 | 509197.6 | 21212.8 | 1571858 | 5416.87 | 21 | 12372.34 | 142276.86 | 1572.4 | 0.2 | 58719
2006-04-15 11:37 | 0.5 | 0.3 | 100.4 | 68.5 | 7.3 | 0.5 | 783947.2 | 286161.3 | 508149.8 | 21212.8 | 1571042 | 5414.2 | 23 | 12372.34 | 142131.94 | 1572.4 | 0.2 | 58694
2006-04-14 09:43 | 0.7 | 1 | 100.4 | 100.3 | 7.3 | 0.5 | 783472.6 | 285594.1 | 507514.4 | 21212.8 | 1570161 | 5411.65 | 24 | 12372.34 | 141970.9 | 1572.4 | 0.2 | 58668
2006-04-13 07:23 | 0.6 | 1.1 | 70.3 | 76.5 | 7.42 | 0.5 | 782962.4 | 284993.7 | 506778.8 | 21212.8 | 1569263 | 5409.08 | 25 | 12372.34 | 141812.5 | 1572.4 | 0.1 | 58642
2006-04-12 07:32 | 1 | 0.6 | 100.4 | 65.8 | 7.55 | 0.5 | 782524.4 | 284476.9 | 506170.6 | 21212.8 | 1568460 | 5406.77 | 25 | 12372.34 | 141641.78 | 1572.4 | 0.3 | 58618
2006-04-11 07:21 | 1.3 | 3.4 | 60.3 | 56.8 | 7.47 | 0.5 | 782084 | 283955.8 | 505535.8 | 21212.8 | 1567633 | 5404.39 | 25 | 12372.34 | 141440.95 | 1572.4 | 0.3 | 58594
2006-04-10 08:30 | 3.7 | 5.4 | 20.1 | 39.1 | 5.97 | 0.5 | 781742.5 | 283553.7 | 504459.9 | 21212.8 | 1566849 | 5402.09 | 25 | 12372.34 | 141356.09 | 1572.4 | 0.1 | 58571
2006-03-31 08:57 | 6.2 | 4.9 | 100.4 | 100.3 | 7.28 | 0.5 | 779279.9 | 280656.4 | 493710.2 | 21212.8 | 1558802 | 5377.59 | 21 | 12372.34 | 140560.04 | 1572.4 | 0.2 | 58332
2006-03-30 07:12 | 8.2 | 7.7 | 100.4 | 62.6 | 7.53 | 0.5 | 778803.5 | 280090.3 | 492707.6 | 21212.8 | 1557931 | 5375.14 | 20 | 12372.34 | 140432.71 | 1572.4 | 0.9 | 58306
2006-03-29 07:19 | 9.3 | 8.1 | 100.4 | 16.8 | 7.48 | 0.5 | 778161.5 | 279329.4 | 491958.1 | 21212.8 | 1557130 | 5372.97 | 21 | 12372.34 | 140127.47 | 1572.4 | 0.8 | 58282
2006-03-28 07:15 | 9.5 | 8.2 | 100.4 | 7.2 | 7.33 | 0.3 | 777455 | 278486.2 | 491153.2 | 21212.8 | 1556324 | 5370.75 | 21 | 12372.34 | 140176.45 | 1572.4 | 1 | 58258
2006-03-27 09:12 | 9.6 | 8.1 | 100.4 | 13.1 | 7.27 | 0.2 | 776492.5 | 277352.2 | 490084.9 | 21212.8 | 1555586 | 5368.64 | 21 | 12372.34 | 140127.47 | 1572.4 | 0.8 | 58236
2006-03-26 14:51 | 9.4 | 8 | 100.1 | 10 | 5.94 | 0.3 | 776491 | 277350.2 | 490083.4 | 21212.8 | 1555080 | 5367.1 | 24 | 12372.34 | 140127.47 | 1572.4 | 0.3 | 58217
2006-03-25 08:19 | 9.6 | 8 | 100.4 | 18.2 | 6.12 | 0.3 | 776491 | 277350.1 | 490080.1 | 21212.8 | 1553953 | 5364.59 | 23 | 12372.34 | 140127.47 | 1572.4 | 0.4 | 58187
2006-03-24 09:12 | 9.5 | 7.9 | 100.4 | 11.1 | 5.99 | 0.4 | 776491 | 277348.6 | 490077.8 | 21212.8 | 1553173 | 5362.68 | 23 | 12372.34 | 140127.47 | 1572.4 | 0.2 | 58164
2006-03-23 07:13 | 9.3 | 7.7 | 100.4 | 12.5 | 6.08 | 0.3 | 776491 | 277348.3 | 490075.2 | 21212.8 | 1552308 | 5360.53 | 25 | 12372.34 | 140127.47 | 1572.4 | 0.1 | 58138
2006-03-22 09:05 | 9.4 | 7.8 | 100.4 | 10.3 | 5.44 | 0.5 | 776491 | 277344.7 | 490073 | 21212.8 | 1551574 | 5358.72 | 27 | 12372.34 | 140127.47 | 1572.4 | 0.2 | 58116
2006-03-21 07:36 | 9.6 | 8 | 90.3 | 10.2 | 5.48 | 0.5 | 776491 | 277344.7 | 490070.5 | 21212.8 | 1550715 | 5352.63 | 23 | 12372.34 | 140127.47 | 1572.4 | 0.2 | 58090
2006-03-20 12:32 | 9.6 | 8.6 | 72.1 | 10.7 | 5.36 | 0.5 | 776491 | 277344.7 | 490068.6 | 21212.8 | 1550072 | 5355.07 | 23 | 12372.34 | 140127.47 | 1572.4 | 0.6 | 58071
2006-03-19 15:46 | 9.4 | 7.9 | 70.2 | 8.7 | 5.34 | 0.5 | 776491 | 277344.7 | 490066.6 | 21212.8 | 1549385 | 5353.35 | 23 | 12372.34 | 140127.47 | 1572.4 | 0.2 | 58050
2006-03-18 08:27 | 9.4 | 8 | 60.2 | 7.2 | 5.62 | 0.5 | 776491 | 277344.7 | 490063.5 | 21212.8 | 1548342 | 5350.78 | 19 | 12372.34 | 140127.47 | 1572.4 | 0.5 | 58015
2006-03-17 09:34 | 9.5 | 8.1 | 50.2 | 6.5 | 5.61 | 0.5 | 776491 | 277344.7 | 490061.2 | 21212.8 | 1547585 | 5348.9 | 19 | 12372.34 | 140127.47 | 1572.4 | 0.3 | 57996
2006-03-16 07:18 | 9.6 | 8.2 | 53.3 | 5.9 | 5.69 | 0.5 | 776491 | 277344.7 | 490058.6 | 21212.8 | 1546696 | 5346.75 | 18 | 12372.34 | 140127.47 | 1572.4 | 0.4 | 57970
2006-03-15 07:40 | 9.9 | 8.5 | 50.2 | 5.4 | 5.68 | 0.6 | 776491 | 277344.7 | 490056.3 | 21212.8 | 1545895 | 5344.8 | 20 | 12372.34 | 140127.47 | 1572.4 | 0.6 | 57946
2006-03-14 07:43 | 9.8 | 8.3 | 40.1 | 5.9 | 5.67 | 0.6 | 776491 | 277344.7 | 490054 | 21212.8 | 1545093 | 5342.81 | 19 | 12372.34 | 140127.47 | 1572.4 | 0.4 | 57922
2006-03-13 08:55 | 9.7 | 8.1 | 30.1 | 3.9 | 5.56 | 0.5 | 776491 | 277344.7 | 490051.9 | 21212.8 | 1544318 | 5340.92 | 20 | 12372.34 | 140127.47 | 1572.4 | 0.4 | 57899
2006-03-12 14:51 | 9.1 | 7.6 | 30.1 | 3.6 | 5.67 | 0.5 | 776491 | 277344.7 | 490050.2 | 21212.8 | 1543707 | 5339.41 | 19 | 12372.34 | 140127.47 | 1572.4 | 0.5 | 57881
2006-03-11 06:18 | 9.2 | 7.8 | 30.1 | 3.6 | 5.79 | 0.5 | 776491 | 277343.5 | 490046.9 | 21212.8 | 1542607 | 5336.73 | 17 | 12372.34 | 140127.47 | 1572.4 | 0.2 | 57849
2006-03-10 08:38 | 9 | 7.9 | 30.1 | 3.6 | 5.77 | 0.5 | 776489.9 | 277328.4 | 490044.8 | 21212.8 | 1541870 | 5334.93 | 20 | 12372.34 | 140127.47 | 1572.4 | 0.2 | 57827
2006-03-09 07:08 | 8.1 | 7.3 | 20.1 | 6 | 5.83 | 0.5 | 776464.1 | 277283.9 | 489990.7 | 21212.8 | 1541004 | 5332.82 | 19 | 12372.34 | 140127.47 | 1572.4 | 0.4 | 57802
2006-03-08 07:51 | 4.2 | 7.7 | 30.1 | 16.5 | 5.88 | 0.5 | 776464.1 | 277282.1 | 489988.4 | 21212.8 | 1540217 | 5330.83 | 20 | 12372.34 | 140127.47 | 1572.4 | 0 | 57778
2006-03-07 07:30 | 0.1 | 7.2 | 70.3 | 11.8 | 6.05 | 0.3 | 776449.9 | 277258.9 | 489986 | 21212.8 | 1539387 | 5328.84 | 20 | 12372.34 | 140125.89 | 1572.4 | 0.6 | 57754
2006-03-06 08:57 | 0.2 | 8 | 100.4 | 3.6 | 7.51 | 0.5 | 776427.6 | 277229 | 489983.7 | 21212.8 | 1538617 | 5326.91 | 20 | 12372.34 | 140060.38 | 1572.4 | 0.5 | 57732
2006-03-05 07:56 | 2.1 | 7.6 | 100.4 | 15.2 | 7.16 | 0.3 | 775987.8 | 276708.1 | 489510.6 | 21212.8 | 1537779 | 5324.39 | 20 | 12372.34 | 139963.95 | 1572.4 | 1.4 | 57707
2006-03-04 08:31 | 1.1 | 8.2 | 100.4 | 4.2 | 7.18 | 0.6 | 775428.8 | 276045.7 | 488737.2 | 21212.8 | 1536988 | 5321.91 | 20 | 12372.34 | 139882.66 | 1572.4 | 1.7 | 57683
2006-03-03 09:30 | 0.6 | 8.1 | 40.1 | 28.6 | 7.19 | 0.6 | 774896.4 | 275413.1 | 488110.7 | 21212.8 | 1536202 | 5319.48 | 20 | 12372.34 | 139770.55 | 1572.4 | 1.5 | 57660
2006-03-02 12:46 | 1.1 | 6.2 | 40.1 | 21 | 7.18 | 0.6 | 774476 | 274913.6 | 487569.9 | 21212.8 | 1535492 | 5317.31 | 20 | 12372.34 | 139663.75 | 1572.4 | 1.3 | 57639
2006-03-01 12:22 | 1.5 | 5.9 | 90.3 | 9.9 | 7.18 | 0.06 | 773992.3 | 274334.8 | 486942.3 | 21212.8 | 1534656 | 5314.77 | 21 | 12372.34 | 139545.65 | 1572.4 | 1.2 | 57615
2006-02-28 12:00 | 0.7 | 6.1 | 100.4 | 11.1 | 7.19 | 0.5 | 773567.5 | 273839.8 | 486461.4 | 21212.8 | 1534044 | 5312.84 | 21 | 12372.34 | 139478.59 | 1572.4 | 1.2 | 57597
2006-02-20 11:15 | 1.6 | 0.4 | 1004 | 410 | 7.06 | 0.5 | 769066.5 | 268499.5 | 480818.8 | 21212.8 | 1527250 | 5291.86 | 22 | 12372.34 | 138422.1 | 1572.4 | 0.8 | 57398
2005-06-28 11:45 | 14.3 | 1.2 | 100.4 | 40.1 | 8.41 | 10 | 704341.2 | 191826.6 | 389938.6 | 21212.8 | 1338369 | 4786.9 | 29 | 12017.62 | 107359.54 | 1256.93 | 0.5 | 51739
Note on A1: 先存入HD再另存新檔, upload:唯讀防寫密碼保護但不加密.
Note on J1: iser: 設計限值：600CMD 參考數值：0.3CMD/(人*天)