國立東華大學美崙校區污水廠污水處理程序示意圖：

UCS-3301

浮碴濾除器

浮碴

垃圾桶

過濾水

集水坑 UCP-7200

集水道

分水井UCP-2000：

原水倚靠重力流分流到兩組氧化渠以生物污泥法分解水中有機物質。

溢流管

原水流量計：

FE-

1011

分水井旁工作區雨水（四個集水口設於四台曝氣機旁）

氧化渠(東)：UCP-2101

以兩台曝氣機（ AER-2101, AER-2102 ）帶動水流，設置溶氧量計（ DO-2121 ）與懸浮固體濃度計（ MLSS-2131）監測水質。

南:AER-2101

北:AER-2102

DO-2121

MLSS-2131

終沈池(東)：UCP-3200

污泥於終沈池沈降，底部為倒錐形槽體，並以刮泥機（FCC-3201）收集污泥。定期以泵浦（一組兩台RSP

-3202、3203）交替運轉，將污泥迴流到分水井，以保持氧化渠內污泥的活性。上層水循引水道匯集到中水井。

東:FCC-3201

南:RSP-3202

北:RSP-3203

迴流

排泥

電磁閥

MOV-3412

電磁閥

MOV-3411

上層浮碴排出

中水溢排

90度轉向

陰井

Ａ

直向

陰井

Ｂ

90度轉向

陰井

Ｃ

直向

陰井

Ｄ

90度轉向

陰井

Ｅ

中水井：UCP4000

兩終沈池處理之中水自終沈池溢流經引水道匯入中水井，以中水泵浦（一組兩台交替運轉）加壓送往砂濾桶。為因應大量用水需求，另設一緊急泵浦輔助送水。

西:SFP-4101

東:SFP-4102

輔:SFP-4103

液位L.L.

溢流

排放

污泥溢排返回陰井Ｃ

處理

UCP-6100

污泥貯槽

攪拌器

MXR-6101

氈位計

LE-6101

污泥流量計東:FE-3421

污泥流量計

西:FE-3521

終沈池(西)：UCP-3100

污泥於終沈池沈降，底部為倒錐形槽體，並以刮泥機（FCC-3101）收集污泥。定期以泵浦（一組兩台RSP

-3102、3103）交替運轉，將污泥迴流到分水井，以保持氧化渠內污泥的活性。上層水循引水道匯集到中水井。

西:FCC-3101

北:RSP-3102

南:RSP-3103

迴流

排泥

電磁閥

MOV-3512

電磁閥

MOV-3511

砂濾桶UCP-4100

濾除的懸浮物留存於濾材內；需定期更換濾材。

過濾水

反洗水

倚靠重力流返回陰井Ａ

減菌槽 UCP-5100　以七組（每組兩支）共十四支紫外線燈殺菌，以減少排放水之含菌量。

活動擋板

空氣壓縮機

砂濾桶之氣壓閥的動力來源

氧化渠(西)：UCP-2201

以兩台曝氣機（ AER-2201, AER-2202 ）帶動水流，設置溶氧量計（ DO-2221 ）與懸浮固體濃度計（ MLSS-2231）監測水質。

南:AER-2201

北:AER-2202

DO-2221

MLSS-2231

原水井：

UCP-1000

(原水抽水站）原水經攔污機槽體後排入原水井，井底設置原水泵浦一組兩台交替運轉。

攔污機槽體

UCP-1100

東:IP-1001

西:IP-1002

原水

上層浮碴排出

中水溢排

污泥泵浦

污泥泵浦

集水坑UCP-7200

匯集浮碴濾除器之過濾水、地下室工作排水（四個集水口設於四台污泥泵浦旁）與地下室入口雨水（設於樓梯平台與入口處共兩個集水口），以泵浦SP-7201送往原水井；為因應暴雨，另設泵浦SP-7202將匯集的水送往廠區排水溝，再匯入陰井C

浮碴濾除器過濾水

工作排水

、雨水

SP-7201

SP-7202

液位L.L.

加藥機　　UCP-6400

泡製助凝劑，於污泥脫水程序中，加入助凝劑，使污泥結塊，以利壓濾。

助凝劑

水

攪拌器MXR-6411

攪拌器MXR-6412

攪拌器

MXR-6413

液位計

LE-6411

加藥泵浦

BSP-6402

加藥泵浦

BSP-6403

空氣壓縮機

提供污泥脫水機之氣動元件動力

SS meter

Temp meter

pH meter

回收池

UCP-7000

校內再生水供水系統水源

放流水道

巴歇爾量水槽

超音波流量計

放流口D01

溢流

備用泵浦組一組兩台BSP

-7101、7102交替運轉

流量計

污泥脫水機

UCP-6200

混合槽

篩除桶

帶式濾布

清洗水

過濾水

濾餅

清洗泵浦SEP-4103

脫水作業結束時，分別沖洗濾布與篩除桶。

事業廢棄物

返回陰井Ｃ

再生水泵浦組一組兩台BSP

- 7103、7104交替運轉

泵浦BSP-7105 體育室專用

再生水供水系統：廁所沖洗

流量計

流量計

引水管

排入辦公室週邊排水溝再匯入陰井Ｃ

原水內的固體垃圾

垃圾桶